L.dz.: 1892/EŚ/2016		      					           Data: 15.04.2016 r.

Nr sprawy: ZP/09/MGW/2016

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Dostawa oraz montaż urządzeń elektrycznych w zajezdni lokomotyw zlokalizowanej w Kopalni „Królowa Luiza”

ZP/09/MGW/2016

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zgodnie z zagrożeniami wymienionymi w „Projekcie technicznym zajezdni dla lokomotywy Ldag-05M z ładownią akumulatorów w trakcyjnych w Skansenie Górniczym Królowa Luiza” w wyrobiskach, w których zabudowywane dędą urządzenia występują następujące zagrożenia naturalne:

| Wodne | I stopień |
| --- | --- |
| Tąpaniami | Zagrożenie nie występuje |
| Wybuchem pyłu węglowego | Zagrożenie nie występuje |
| Pożarowe | II stopień samozapalności |
| Metanowe | Zagrożenie nie występuje |
| Klimatyczne | Zagrożenie nie występuje |
| Radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi | Zagrożenie nie występuje |
| Wyrzutami gazów i skał | Zagrożenie nie występuje |

W załączniku nr 2 SIWZ – zestawienie aparatury i urządzeń elektrycznych, Zamawiający zamieścił następujący zapis:

Lampa w wykonaniu przeciwwybuchowym typu ORL-2 (230 VAC, 36 W, Ex i M2 EEx de I; Ex2 II GD EEX de IIB+H2 T6 T 77°C) firmy ELEKTROMETAL.

Zgodnie z projektem ww. wymagania opisane w Załączniku nr 2 pkt. 6 dotyczące zagrożeń naturalnych są zawyżone, bowiem nie występują w miejscu planowanej zabudowy. Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne tj. lampy spełniające wymagania opisane w SIWZ cz. IV w pkt. 1.4 tj. oprawy dopuszczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawa oświetleniowa wymieniona w załączniku 2 do SIWZ jest oprawą przykładową zastosowaną przez projektanta sieci oświetleniowej. Dla tego typu opraw zostały też przeprowadzone obliczenia natężenia oświetlenia, dobór kabli zasilających oraz zabezpieczeń elektroenergetycznych.

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. IV pkt. 1.4 zamawiający wymaga opraw budowy przeciwwybuchowej, bezpiecznej wobec wodoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi instalacji oświetleniowych w ładowniach akumulatorów trakcyjnych.

Instalacja elektryczna ładowni akumulatorów powinna spełniać zalecenia normy PN-G-47071 „ładownie baterii akumulatorów trakcyjnych – wymagania” gdzie pkt. 2.11.1 mówi: „Oświetlenie stosowane w pomieszczeniach ładowni baterii akumulatorów powinno mieć budowę przeciwwybuchową, bezpieczną wobec wodoru”.

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. IV pkt. 1.4 w przypadku zmiany typu opraw oświetleniowych w stosunku do przewidzianych w projekcie Wykonawca przeprowadzi ponownie obliczenia natężenia oświetlenia 
w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu technicznego sieci oświetleniowej.

- Pytanie:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

- Zgodnie z załącznikiem nr 1 SIWZ „Projekt techniczny zajezdni dla lokomotyw Ldag-05M z ładownią akumulatorów trakcyjnych w Skansenie Górniczym Królowa Luiza” (nr PT/Guido/43/2015) Wykonawca projektu zapisał, iż wszystkie wyrobiska w których będą zabudowane instalacje objęte projektem zaliczane są do następujących zagrożeń naturalnych (pkt. 3.2. Zagrożenia naturalne):

| Wodne | I stopień |
| --- | --- |
| Tąpaniami | Zagrożenie nie występuje |
| Wybuchem pyłu węglowego | Zagrożenie nie występuje |
| Pożarowe | II stopień samozapalności |
| Metanowe | Zagrożenie nie występuje |
| Klimatyczne | Zagrożenie nie występuje |
| Radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi | Zagrożenie nie występuje |
| Wyrzutami gazów i skał | Zagrożenie nie występuje |

W części IV SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt. 1.4. Instalacja oświetleniowa. Zamawiający zapisał, że do oświetlenia zajezdni lokomotywy Lgad-05M z ładownią akumulatorów należy użyć opraw dopuszczonych do pracy w atmosferze wodoru na napięcie 230V.

Natomiast w Załączniku nr 2 „Zestawienie aparatury i urządzeń elektrycznych” w pkt. 6. Wymieniona jest „Lampa w wykonaniu przeciwwybuchowym typu ORL-2 (230 VAC, 36 W, Ex i M2 EEx de I; Ex2 II GD EEX de IIB+H2 T6 T 77°C)”.

Wyżej wymienione w SIWZ wymagania dotyczące opraw są zawyżone. Zgodnie z klasyfikacją wyrobisk pod względem zagrożeń naturalnych, oraz wg norm (pkt. 3.2. Zagrożenia naturalne) wymóg zastosowania opraw dopuszczonych do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem pyłu węglowego oraz w atmosferze metanowej jest nieadekwatny do warunków panujących w planowanym miejscu zabudowy urządzeń, gdyż takie zagrożenia nie występują w planowanym miejscu zabudowy urządzenia.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych opisywanym w SIWZ, jednak zawyżone wymagania w stosunku do zagrożeń naturalnych panujących w miejscu zabudowy wykluczają możliwość zastosowania urządzeń innych producentów, które spełniłyby wymagania założeń i zakresu ww. projektu. Pragniemy nadmienić, iż jedyną dostępną aktualnie na rynku oprawą spełniająca wymagania SIWZ tj. posiadającą firmy przez którą został wykonany projekt techniczny ładowni.

Na rynku dostępne są inne urządzenia różnych producentów, które odpowiadają obiektywnym i usprawiedliwionym potrzebom Zamawiającego oraz spełniające wszystkie założenia projektowe dotyczące warunków panujących w miejscu zabudowy.  Powyższe postanowienie SIWZ narusza przepis art. 29 ust. 2 w związku z at. 7 ust 1 ustawy PZP, zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zastosowanie powyższych zapisów ogranicza konkurencję przez co Zamawiający zawęża krąg wykonawców mogących złożyć ofertę w przetargu a tym samym skazuje się na wyższe ceny.

- Czy Zamawiający dopuści oprawy oświetleniowe równoważne opisywanym nie mające takiej budowy jak opisane w załączniku nr 2 pkt.6 (Ex I M2 EEx de I; Ex 2 II GD EEx de IIB+H2 T6 77°C)

- Czy Zamawiający dopuści oprawy oświetleniowe równoważne opisywanym w Załączniku nr 2 „Zestawienie aparatury i urządzeń elektrycznych”) posiadające inną moc niż wymienioną w SIWZ tj. 36W, spełniające warunki podane w projekcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oprawa oświetleniowa wymieniona w załączniku 2 do SIWZ jest oprawą przykładową zastosowaną przez projektanta sieci oświetleniowej. Dla tego typu opraw zostały też przeprowadzone obliczenia natężenia oświetlenia, dobór kabli zasilających oraz zabezpieczeń elektroenergetycznych.

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. IV pkt. 1.4 zamawiający wymaga opraw budowy przeciwwybuchowej, bezpiecznej wobec wodoru zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi instalacji oświetleniowych w ładowniach akumulatorów trakcyjnych.

Instalacja elektryczna ładowni akumulatorów powinna spełniać zalecenia normy PN-G-47071 „ładownie baterii akumulatorów trakcyjnych – wymagania” gdzie pkt. 2.11.1 mówi: „Oświetlenie stosowane w pomieszczeniach ładowni baterii akumulatorów powinno mieć budowę przeciwwybuchową, bezpieczną wobec wodoru”. Zastosowanie dowolnych opraw spełniających ten warunek w pełni spełni oczekiwania zamawiającego.

Zgodnie z zapisami SIWZ cz. IV pkt. 1.4 w przypadku zmiany typu opraw oświetleniowych w stosunku do przewidzianych w projekcie Wykonawca przeprowadzi ponownie obliczenia natężenia oświetlenia 
w oparciu o obowiązujące przepisy i normy oraz wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu technicznego sieci oświetleniowej. Dotyczy to również zmiany rodzaju i mocy źródła światła.

Udzielone wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia ich na stronie internetowej Zamawiającego.

ZATWIERDZAM:

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO

W ZABRZU

DYREKTOR

Bartłomiej Szewczyk