|  |  |
| --- | --- |
|  | Data: 16.04.2015 |
|  | **Wykonawcy ubiegający**  **się o udzielenie zamówienia** |

**Nr postępowania: ZP/30/MGW/2014**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH**

**DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1**

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w **trybie przetargu nieograniczonego** o wartości zamówienia  **poniżej** kwoty dla **robót budowlanych** określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP, na zadanie pn.: **Wykonanie zasilania awaryjnego w rejonie „Guido”**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. **Pytanie Wykonawcy**

Prosimy o udostępnienie warunków prowadzenia budowy oraz wymagań dla układu rozliczeniowego i przyłączenia ze stroną dostawcy energii Kopex Machinery S.A.,

**Odpowiedź Zamawiającego**

Z zapisu SIWZ (Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2, podpunkt 2.1) wynika, że uzgodnienie warunków prowadzenia budowy przyłącza z układem rozliczeniowym ze stroną dostawcy Kopex Machinery S.A. jest przedmiotem umowy i leży po stronie Wykonawcy. Powyższe ma się odbywać za pośrednictwem Zamawiającego (Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 3.29).

1. **Pytanie Wykonawcy**

Wyjaśnienie zapisu z Części IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podpunkt 2.1 Część I – zasilanie z sieci 400V Kopex Machinery S.A. z udostępnionego przyłącza:

„dostawa i wykonanie indywidualnej trasy kablowej w postaci korytek kablowych perforowanych, drabinek kablowych i betonowego koryta kablowego, ułożenie i podpięcie linii kablowej YAKY 4x150mm2 do zasilania transformatora 400V/500V znajdującego się w pomieszczeniu budynku przy nadszybiu szybu Kolejowy”

1. Czy Zamawiający przewiduje zabudowę nowego kanału kablowego (betonowego koryta kablowego) czy jest to remont istniejącego kanału?
2. Czy w przypadku zabudowy nowego kanału kablowego (betonowego koryta kablowego) nie będzie wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę?

**Odpowiedź Zamawiającego**

1. Zamawiający przewiduje zabudowę nowego kanału kablowego wykonanego z betonowego koryta kablowego zgodnie z opisem w projekcie.
2. Dla budowy kanału kablowego Zamawiający korzysta z trybu określonego w art. 29a Prawa Budowlanego (Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2, podpunkt 2.2).
3. **Pytanie Wykonawcy**

Wyjaśnienie zapisu z Części IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podpunkt 2.2 Część II – przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilania 500V w sieci ZKWK „Guido”:

„ – adaptacja pomieszczenia przeznaczonego do zabudowy transformatora oraz rozdzielnic 400V i 500V, tj: wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z dostawą i zabudową opraw oświetleniowych, pyłoszczelnych 2x58W (jedna oprawa z modułem awaryjnym), wykonanie instalacji przewietrzania pomieszczenia wraz z dostawą i zabudową wentylatora osiowego ściennego, termostatu pomieszczeniowego i żaluzji zewnętrznej, wykonanie instalacji uziemienia ochronnego w postaci płaskownika Fe/Zn 30x4mm i podłączeniu do niej obudów transformatora, rozdzielnic, elementów konstrukcji stalowych, koryt i tras kablowych, drzwi wejściowych itp.”

1. Czy ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczenia oraz ww. prace budowlano-instalacyjne należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zabudowa transformatora w istniejącym pomieszczeniu nadszybia szybu Kolejowy należy usankcjonować poprzez **zgłoszenie** na podstawie art. 29 ust.2 pkt 11, zgodnie art. 30 pkt. 2 – Prawa Budowlanego(Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 2, podpunkt 2.2).

1. **Pytanie Wykonawcy**

Wyjaśnienie zapisu z części IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podpunkt 2.2 Część II – przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilania 500V w sieci ZKWK Guido:

„Prace realizowane w obiektach Kopex Machinery S.A. mają być wykonane w oparciu o uzgodniony projekt wykonawczy część I – zasilanie z sieci 400V Kopex Machinery S.A. i uwzględnieniem uwag Przedstawiciela Firmy Kopex Machinery S.A. do przedstawionego projektu. Wykonawca na własny koszt zapewni odbiór instalacji włączanej do sieci ZKWK Guido. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty do przygotowania karty zmian lub dodatku do dokumentacji podstawowej, wymaganej do uzyskania decyzji zezwolenia (Specjalistyczny Urząd Górniczy) na oddanie do ruchu urządzeń po wprowadzeniu zmian.”

1. Czy Zamawiający uzgodnił ww. projekt z firmą Kopex Machinery S.A.? – jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie uwag, które należy uwzględnić podczas realizacji zadania na terenie ww. firmy.
2. Czy firma Kopex Machinery S.A. może być dostawcą energii elektrycznej w świetle obowiązujących przepisów dla ZKWK Guido?
3. Czy Zamawiający posiada ustalenia ze Specjalistycznym Urzędem Górniczym pozwalającym na zrealizowanie przyłącza energetycznego z rozdzielni firmy Kopex Machinery S.A.?

**Odpowiedź Zamawiającego**

1. Zamawiający uzgodnił ww. projekt z firmą Kopex Machinery S.A. Uwagi wynikające z uzgodnień zawiera treść SIWZ.
2. W świetle obowiązujących przepisów firma Kopex Machinery S.A. może być dostawcą energii elektrycznej dla ZKWK Guido.
3. Zamawiający wystosuje do SUG pismo dotyczące zamiaru wprowadzenia zmian w istniejącym układzie zasilania (rozdzielniach), informując o posiadanej dokumentacji oraz uzgodni tryb wprowadzenia zmian w istniejących obiektach energetycznych (karta zmian lub dodatek).
4. **Pytanie Wykonawcy**

Wyjaśnienie zapisu w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia część IV pkt. 3.24: „Dostarczone rozdzielnie nN muszą posiadać atest (certyfikat) akredytowanej jednostki badawczej”.  Czy wspomniane wyżej rozdzielnie nN, wykonane przez wykonawcę zgodnie z projektem wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego, z materiałów (obudowa, aparaty) posiadających odpowiednie certyfikaty, muszą dodatkowo uzyskać atest (certyfikat) akredytowanej jednostki badawczej?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Wykonanie rozdzielni nN zgodnie z projektem wykonawczym dostarczonym przez Zamawiającego z materiałów i podzespołów posiadających odpowiednie certyfikaty nie wymaga uzyskania atestu jednostki badawczej. Zamawiający w SIWZ (Część IV Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia pkt 3, podpunkt 3.2) określa jakie dokumenty ma dostarczyć Wykonawca dla zastosowanych urządzeń. Wymienione są tu:

* Dokumentacje techniczno-ruchowe,
* Karty katalogowe,
* Deklaracje Zgodności,
* Protokoły badań i prób fabrycznych,
* Atesty i Certyfikaty,

1. **Pytanie Wykonawcy**

Dotyczy zapisu w SIWZ - rozbudowa rozdzielnicy R5-MW Guido o elementy blokady zasilania podstawowego i rezerwowego. W tym celu należy wykorzystać wolną parę styków pomocniczych wyłącznika NZM3 sekcji A (dopływ z T-3 6/0,5 kV). Wyłącznik NZM3 sekcji B (dopływ z RG-500V) wyposażyć w wyzwalacz wzrostowy 208-250VAC/DC, dwie pary styków pomocniczych NO oraz zabudować transformator separacyjny 500/230V zasilany sprzed wyłącznika dopływowego.

Czy istnieje możliwość wykorzystania wolnych żył w kablu pomiędzy wyłącznikiem NZM3 a rozdzielnicą RG-500V?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie widzi potrzeby wykorzystywania wolnych żył w kablu pomiędzy wyłącznikiem NZM3 a rozdzielnicą RG-500V. Przedmiotowe wyłączniki, które należy wyposażyć w elementy blokady zabudowane są obok siebie. Schemat elektryczny i opis wykonania blokady zawiera załączony do SIWZ projekt wykonawczy zasilania awaryjnego.

1. **Pytanie Wykonawcy:**

* W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie zasilania awaryjnego w rejonie "Guido" znak sprawy: ZP/30/REOK/MGW/2015 prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w celu zapoznania się z rejonem prac.
* Prosimy o umożliwienie wizji w rejonie planowanych robót w ramach zadania określonego w postepowaniu przetargowym na: „Wykonanie zasilania awaryjnego w rejonie „Guido””

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu **20.04.2015r. o godzinie 12:30.**

W celach organizacyjnych (związanych z koniecznością przygotowania odpowiedniej ilości sprzętu ochronnego typu kaski, lampy itp.) Zamawiający wnioskuje, aby zainteresowani wizją Wykonawcy potwierdzili udział w wizji – zgłaszając ilość osób do dnia **17.04.2015r do godz. 14:00**

na adres: [biuro@muzeumgornictwa.pl](mailto:biuro@muzeumgornictwa.pl) lub faksem nr: 32-277-11-25.

**Miejsce zbiórki: Zabrze, ul 3-go Maja 93, przy budynku nadszybia Szybu Kolejowy.**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Zmianie ulegają zapisy SIWZ projektu umowy § 3 otrzymuje brzmienie:**

**Podwykonawcy**

1. Strony postanawiają, że do skutecznego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą niezbędna jest zgoda Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu w jego siedzibie projektów umów   
   z podwykonawcami wraz z wykazem robót stanowiących ich przedmiot, uwzględniając, iż cykl płatności   
   w relacji z podwykonawcami winien być zgodny z warunkami i terminami płatności wynikającymi z umowy   
   z Zamawiającym. Termin płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia faktury VAT Wykonawcy, przy czym płatność powinna nastąpić na co najmniej trzy dni przed terminem płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
3. Do przedkładanych projektów i dokumentacji Zamawiający w terminie 7 dni od daty ich otrzymania ma prawo złożyć na piśmie sprzeciw lub zastrzeżenie, których treść jest wiążąca dla Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą po wniesieniu zmian wynikających ze zgłoszonego sprzeciwu lub zastrzeżeń. Nie złożenie poprawionej umowy w terminie 7 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu skutkuje złożeniem przez Zamawiającego oświadczenia o odmowie udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Stwierdzenie przez Zamawiającego, że roboty wykonywane są przez nie zaakceptowanego przez niego zgodnie z § 4 podwykonawcę, dalszego podwykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania końcowego odbioru robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.
6. W przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda   
   Zamawiającego. Do jej uzyskania na zasadach określonych w ust. 1 – 3, zobowiązany jest Wykonawca.
7. Akceptacja umowy zawartej pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą zostanie stwierdzona na piśmie poprzez złożenie oświadczenia przez Zamawiającego.
8. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.
9. W przypadku braku zapłaty należnego podwykonawcy wynagrodzenia zostanie ono uregulowane bezpośrednio przez Zamawiającego z zachowaniem zasad i procedur opisanych w art. 143c ustawy Prawa zamówień publicznych.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
    1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
    2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
    3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę wobec zatrudnionych, a nie zgłoszonych do wykonania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców zgodnie z § 4 niniejszej umowy.
15. Wykonawca oświadcza, że za pomocą podwykonawców (na podstawie zaakceptowanych umów):
    1. .……………………………..……………,
    2. ……………………………………………,

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres:

1. .……………………………..……………,
2. ……………………………………………,
3. Za pomocą podwykonawców innych niż w ust. 15 (na podstawie zaakceptowanych umów) Wykonawca wykona następujący zakres: …………………………………………………….
4. Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawców z tytułu powierzonych im przez Wykonawcę robót, nie może przekroczyć łącznie wynagrodzenia Wykonawcy należnego za te roboty powierzone podwykonawcom.
5. Obowiązkiem jest przedkładanie przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność   
   z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie …… od dnia zawarcia.
6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany natychmiast usunąć z terenu budowy wszelkie osoby, których przebywanie na terenie budowy w jego ocenie jest niezgodne z postanowieniami Umowy lub narusza przepisy prawa.
7. Przedłożenie umowy z podwykonawcą wymaga dla jej akceptacji przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo finansowego, celem weryfikacji czy dany zakres przedmiotu umowy podwykonawcy nie został wyceniony wyżej niż w niniejszej umowie.

**Ponadto zmianie ulega § 10 ust 4 który otrzymuje brzmienie:**

Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec podwykonawców wszelkich zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

**Zmiana treści SIWZ obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

**Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu**

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu **EOKTiTP**

**wz. Sławomir Cieślik**

**ZATWIERDZAM:**

**Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU**

**Dyrektor:**

**Bartłomiej Szewczyk**