| L.Dz.: 5835/DZP/KP/2014 | Data: 03.12..2014 |
| --- | --- |
|  | Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia |

Nr postępowania: ZP/50/MGW/2014

INFORMACJA O ZAPYTANIACH

DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3

Dotyczy:	postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości   zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn: 
„Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej – projekt i wykonanie”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania  wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Pytanie Wykonawcy:
1)  Dotyczy załączników do Programu Funkcjonalno- Użytkowego:
W związku z faktem, z załączone na stronie internetowej załączniki do Programu Funkcjonalno-Użytkowego nie otwierają się w sposób prawidłowy, prosimy o ich ponowne załączenie lub przesłanie na adres mailowy „…”. Problem dotyczy załączników nr:
Zał. Nr 3    Przykładowa koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów.
Zał. Nr 8    Mapa jednostkowa z naniesionym ogrodzeniem działki 1774/1.
Zał. Nr 9    Warunki przekładki parowej sieci cieplnej.
Zał. Nr 12  Opinia geotechniczna dla miejsca posadowienia stacji wentylatorów.
Zał. Nr 15  Zmieniona koncepcja wentylacji GKSD.
Zał. Nr 16  Przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w stacji wentylatorów.
Zał. Nr 18  Mapa dla celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem GKSD.
Odpowiedź Zamawiającego.
Prawidłowe pliki (otwierające się) zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego, jako załączniki do INFORMACJI O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA  nr 2 zamieszczonej na stronie Zamawiającego dnia 13.11.2014r.

2)  Dotyczy SIWZ:

W związku z problemami ze stroną internetową Zamawiającego prosimy o informację czy do dnia dzisiejszego wpłynęły pytania i odpowiedzi do ww. postępowania. Jeśli tak prosimy o ich przesłanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w dniach 11-13.11.2014r. wystąpiła awaria sieci, która uniemożliwiła dostęp do treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający informuje. Zamawiający informuje, że do dnia zadania pytania Wykonawcy wpłynęły pytania w zakresie wizji lokalnej oraz informacja o błędnych plikach.

3) Dotyczy SIWZ:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej na obiekcie. Jeśli tak, prosimy o podanie osoby kontaktowej oraz dogodnego terminu dokonania takiej wizji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin wizji lokalnej został wyznaczony na dzień: 13.11.2014r o godz. 8:30. Informacja o wizji została przekazana Wykonawcom w treści „Informacji o zapytaniach do treści SIWZ nr 1” z dnia 07.11.2014r.

2. Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z zapisem w Część IV SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy (PFU), będący załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Prosimy o ścisłe doprecyzowania zakresu przetargu. Które z poniższych elementów sa tematem przetargu oraz 
w jakim zakresie (projekt, dostawa, zabudowa), a które są wyłączone z postępowania przetargowego:

  - Układ czerpni powietrza, nagrzewnice i kanały odprowadzające zlokalizowane w obudowie repliki Wlotu do Sztolni przy ul. K. Miarki 8.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres działania.

  - Układ czerpni powietrza, kanałów i nagrzewnicy zlokalizowanej w obrębie istniejącego, przeznaczonego do remontu, budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres działania.

  - Adsorbcyjny osuszacz powietrza. Osuszacz będzie zabudowany w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres działania.

  - Układ czerpni powietrza i nagrzewnicy zlokalizowanej przy szybie Carnall.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres działania.

  - Tamy regulacyjne i wentylacyjne, zamknięcia szybów sztolni oraz śluzy wentylacyjne przewidziane 
w projekcie systemu wentylacji dla przewietrzania wyrobisk GKSD i w pozostałych połączonych 
z nimi lub przewidzianych do połączenia wyrobiskach podziemnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wchodzi w zakres działania.

  - Układy pomiarowe dokonujące ciągłej rejestracji: podciśnienia statycznego powietrza w kanale wentylacyjnym przed i za zasuwą, prędkości powietrza w kanale wentylacyjnym, podciśnienia statycznego powietrza w przekroju otworu wielkośrednicowego poniżej kanału wentylacyjnego
/zabudowa w ramach zamówienia. Prosimy o doprecyzowanie jaki układ pomiarowy objęty jest niniejszym postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Układy pomiarowe objęte niniejszym postępowaniem przetargowym są opisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. dz. 4 par. 199 pkt. 1,2,3.

  - Wielkośrednicowy otwór wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 1200 mm i całkowitej głębokości wynoszącej ok. 28 metrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest wykonany nie wchodzi w zakres działania.

  - Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania – prosimy o jednoznaczne doprecyzowania wymagań Inwestora co do gabarytów części nadziemnej i podziemnej obiektu, gdyż są znaczne rozbieżności między załącznikiem numer 3 a PFU.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 3 to przykład poglądowy.  W załączonej dokumentacji – Ekspertyzy KOMAG nr 177/AE/2014 wynika zdecydowanie, że wentylatory winny być posadowione na poziomie piwnicy tj. – 3,5 m z uwagi na izolacje akustyczną. Wy bór należy do projektanta który tak zaprojektuje stacje aby nie przekroczy dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych. Innych wskazań ze strony zamawiającego nie będzie.

  - Instalacja i wyposażenie stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Zgodnie z założeniem zleceniodawcy w wyposażeniu należy przewidzieć zastosowanie wentylatorów posiadanych przez Zamawiającego, których DTR stanowi załącznik nr 5 do PFU. Zamawiający dostarczy wentylatory lutniowe z tłumikami bez elementów instalacji zasilania i sterowania. Prosimy o doprecyzowanie dostaw Inwestora – Ile tłumików dostarczy Zamawiający. W przedstawionej koncepcji przewidziano 2 tłumiki na jeden wentylator, co daje w sumie 4 tłumiki, na wizji lokalnej inwestor poinformował, że posiada w sumie 2 tłumiki. Ponadto prosimy o informację, jaki należy przewidzieć w obiekcie układ transportu pionowego. Ponadto prosimy o doprecyzowanie sposobu rozwiązania dyfuzorów i kierunku wyrzutu na zewnątrz obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Inwestor posiada 2 wentylatory i cztery tłumiki. Koncepcja to nie projekt, może ulec zmianie w oparciu o racje techniczne. Sposób rozwiązania dyfuzorów i kierunku wyrzutu powietrza leży po stronie konstruktora (hałas).projektanta-Wykonawcy

  - Instalacja elektryczna zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania w zakresie linii kablowych od istniejącego przyłącza do rozdzielni wewnętrznej umieszczonej w budynku. Projekt
 i wykonanie muszą uwzględnić specyficzne rygory zasilania obiektu podstawowego. Zamawiający posiada warunki zasilania obiektu stacji wentylatorów (załącznik nr 6 do PFU) napięciem 400 volt 
w układzie zasilania podstawowego zakładu górniczego o obciążalności przyłącza wynoszącej 60 kW
 i zasilania rezerwowego o obciążalności przyłącza wynoszącej 50 kW – prosimy o wskazanie miejsca przesłania sygnałów / lokalizacji dyspozytorni/ oraz o oficjalne wyjaśnienia w sprawie przyłączy energii wraz z parametrami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający posiada dwa przyłącza 400V o mocach 50kW i 60kW poprowadzone niezależnymi liniami kablowymi i usytuowane na granicy działki.
Sygnalizację pracy wentylatorów należy umiejscowić w stacji wentylatorów przewidując docelowe włączenie jej przez Zamawiającego w system łączności dyspozytorskiej.

  - Rozdzielnia wewnętrzna 400 V i instalacja elektryczna budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w tym instalacja elektryczna ogrzewania, oświetlenia i oświetlenia awaryjnego budynku oraz układów zasilania i sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozdzielnia wewnętrzna 400V I instalacja elektryczna budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w tym instalacja elektryczna ogrzewania, oświetlenia i oświetlenia awaryjnego budynku oraz układów zasilania i sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania są przedmiotem przetargu.

  - Transformator 400/500 volt o mocy 75 kVA wraz z rozdzielnią 500 V i linią kablową doprowadzającą energię elektryczną do wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przez istniejący otwór małośrednicowy zakończoną wyłącznikiem liniowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozdzielnia 500V i linia kablowa doprowadzająca energię elektryczną do wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej jest przedmiotem przetargu. Zamawiający posiada transformator  400/500V o mocy 75kW oraz wyłącznik liniowy które nie są objęte przetargiem.

  - Instalacja teletechniczna oraz przeciwpożarowa – prosimy o uszczegółowienie zakresu dla instalacji teletechnicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja teletechniczna powinna przewidywać zainstalowanie telefonu oraz monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Budynek powinien być wyposażony w czujniki przeciwpożarowe.

  - Instalacja oświetlenia terenu działki 1774/1 złożona z 6 latarń wolnostojących z których co najmniej 
2 będą oświetlały ciąg ruchu pieszych zlokalizowany po zewnętrznej stronie ogrodzenia nieruchomości przy jej granicy południowo – wschodniej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Instalacja oświetlenia terenu działki jest przedmiotem przetargu.

  - Przyłącze wodne oraz instalacja wodociągowa prowadząca do wnętrza budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania w sposób zgodny z warunkami technicznych zasilania placu budowy w wodę 
(załącznik nr 7 do PFU).

Odpowiedź Zamawiającego:

przyłącze wodociągowe dla budynku stacji wentylatorów zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi zasilania placu budowy (zał. nr 7). Z uwagi na fakt, że w/w warunki techniczne wydane dn. 05.10.2012 r. utraciły ważność, należy uzyskać ich prolongatę lub nowe warunki zasilania placu budowy i budynku stacji.

  - Ogrodzenie obiektu o sugerowanej linii przebiegu opisanej w załączniku graficznym (załącznik nr 8 do PFU).

Odpowiedź Zamawiającego:
Ogrodzenie obiektu o sugerowanej linii przedstawionej na załączniku graficznym nr 8.

  - Dojazd i ciągi pieszych zlokalizowane na obszarze działki 1774/1 w szczególności:

- Droga dojazdowa na odcinku od bramy wjazdowej w granicy południowo – zachodniej do budynku stacji wentylatorów – prosimy o uszczegółowienie zakresu.

- Ciąg ruchu pieszych po zewnętrznej stronie ogrodzenia wzdłuż granicy południowo – wschodniej działki  - w ramach powyższego należy również uzgodnić warunki dojazdu do nieruchomości 
od strony ul. Broniewskiego prosimy o uszczegółowienie zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

a) zakres dotyczący drogi dojazdowej na terenie działki MGW 1774/1 od bramy wjazdowej 
w granicy południowo-zachodniej do przyszłej lokalizacji  budynku stacji wentylatorów nie jest precyzyjnie określony i jest częścią wstępnych założeń projektowych, które zostaną przedstawione MGW przyszłemu wykonawcy.

b) ciąg ruchu pieszych po zewnętrznej stronie ogrodzenia.

  - Układ odprowadzenia wód opadowych pochodzących z dachu budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

system odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku stacji do kanalizacji deszczowej miejskiej. Jeżeli badania geotechniczne wskażą możliwość wykonania studni chłonnej, projektant winien zdecydować jakie rozwiązanie zastosuje. W związku z powyższym należy wystąpić o warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej.

  - Docelowe zagospodarowanie terenu działki – prosimy o uszczegółowienie zakresu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Docelowe zagospodarowanie jest częścią wstępnych założeń  projektowych, które zostaną przedstawione MGW przez przyszłego wykonawcę, z uwzględnieniem elementów zawartych w SIWZ.

  - Poziomy łącznik – kanał wentylacyjny – lutniowy łączący pionowy otwór wielkośrednicowy 
z budynkiem stacji wentylatorów. Nie przewiduje się docelowego dodatkowego drożnego połączenia pionowego otworu wielkośrednicowego z powierzchnią terenu z wyjątkiem w/w łącznika. Otwór powinien posiadać przy powierzchni gruntu szczelne, demontowalne zamknięcie umożliwiające 
w sytuacjach awaryjnych bezpośredni dostęp z powierzchni do rury otworu – prosimy 
o uszczegółowienie zakresu budowy łącznika oraz ewentualnych robót przy otworze wielkośrednicowym.

Odpowiedź Zamawiajacego:

Łącznik poziomy – kanał wentylacyjny należy zaprojektować tak aby spełniał swój główny

cel, to jest doprowadzenie powietrza do wentylatorów w sposób stwarzający jak najmniejsze

opory przepływu. Wspomniana klapa zamykająca ma umożliwić szybką możliwość jej

demontażu i odsłonięcia całego przekroju otworu w  przypadkach prowadzenia akcji ratunkowej 
       (ewakuacja) , oraz umożliwiać ustawienia nad otworem urządzenia dźwigowego.

  - Przygotowanie niezbędnego zaplecza sanitarnego i socjalnego dla osób zatrudnionych 
w procesach budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Leży w gestii Wykonawcy, tak jak podano w SIWZ.

  - Uruchomienie stacji wentylatorów głównego przewietrzania, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób przed i po podłączeniu jej do systemu podsieci wentylacyjnej wyrobisk GKSD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uruchomienie stacji wentylatorów głównego przewietrzania, przeprowadzenie pomiarów i prób przed i po podłączeniu jej do sieci wentylacyjnej wyrobisk GKSD jest przedmiotem przetargu.

  - Wykonanie geodezyjnych dokumentacji powykonawczych w zakresie przewidzianym Ustawą – prawo budowlane oraz prawo geologiczne  i górnicze, obejmujących co najmniej budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania, teren działki 1774/1, łącznik – kanał wentylacyjny lutniowy 
z otworu wielkośrednicowego połączonego ze sztolnią do budynku stacji wentylatorów, w ramach zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w zakresie operatu geodezyjnego oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zgodnie z Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133. (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie).

  - Dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Stacji Wentylatorów Głównego Przewietrzania dla wyrobisk sieci wentylacyjnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych oraz dopuszczenie do ruchu obiektów i urządzeń, instalacji, które zgodnie z właściwymi przepisami takiego dopuszczenia wymagają. – Prosimy o doprecyzowanie, co wchodzi 
w zakres gwarancji i odbiorów, gdyż dostawy wentylatorów wraz z tłumikami oraz elementami wentylacji podziemnej są po stronie Zamawiającego, co wpływa na prawidłowość działania całego układu wentylacyjnego, za którego prawidłowe działanie i oczekiwanie parametry techniczne Wykonawca nie ponosi wg nas nie może ponosić odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego:   
Urządzenia dostarczone przez Zamawiającego nie wchodzą w zakres gwarancji udzielanych przez Wykonawcę.

  - Wykonanie specyfikacji technicznych warunków prowadzenia i odbioru robót dla robót budowlanych tam gdzie jest to wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie przez Wykonawcę specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2013 poz. 1129 (Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).

  - Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych tam gdzie jest to wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia).

  - Wykonanie projektów technicznych, technologii wykonawczych prowadzenia robót i innych dokumentacji przewidzianych prawem budowlanym lub prawem geologicznym i górniczym tam gdzie wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przez pojęcie projektów technicznych należy rozumieć projekty wykonawcze będące uszczegółowieniem projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Projekty wykonawcze powinny zawierać opisy, rysunki, wyjaśnienia, rozwiązania konstrukcyjno-budowlane, rozwiązania detali architektonicznych, rozwiązania detali urządzeń budowlanych, rozwiązania materiałowe, projekty organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zasilania placu budowy, projekty warsztatowe konstrukcji, montażowe rozdzielni elektrycznych, instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji związanych z obiektem, urządzeń związanych z obiektem, wyposażenia technicznego związanych z obiektem.

  - Zawarcie porozumienia technicznego ( jeśli to wymagane) oraz opracowanie i uzgodnienie wszelkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót zgodnie z ustawami prawo geologiczne i górnicze oraz praw budowlane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wchodzi w zakres przetargu.

  - Wykonanie dokumentacji powykonawczych i DTR jak dla obiektu podstawowego zgodnie 
z Prawem Geologicznym i Górniczym – prosimy o wyjaśnienia, gdyż wentylatory z tłumikami są 
w dostawie po stronie zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie dokumentacji podstawowej stacji głównego przewietrzania, przedłożonej SUG

jest podstawą dokonania pozytywnego odbioru. Powyższa dokumentacja wykonywana jest

w oparciu o branżowe dokumentacje powykonawcze i zebrane DTR.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy dla przedmiotowego zadania budowy stacji wentylatorów posiadają Państwo środowiskowe uwarunkowania wraz z decyzją. Zgodnie z pismem DOOŚ.soos.070.453.2012.dc została wydana decyzja o środowiskowym uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia z pominięciem obiektu stacji wentylatorów. Z powyższej decyzji nie wynika jednoznacznie czy dla stacji wentylatorów będzie takowa wymagana, czy też nie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25.03.2013 r. (w załączeniu) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Prosimy o jednoznaczne stanowisko Inwestora w sprawie istniejącej instalacji gazowej zabudowanej w rejonie projektowanej stacji wentylatorów – czy należy ująć przełożenie instalacji, czy jej zabezpieczenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kwestia przełożenia sieci gazowej leży po stronie projektantów. Jeśli gabaryty budynku pozwolą na jego lokalizację pomiędzy istniejącą siecią cieplną (parową) a siecią gazową,
możliwe będzie tylko zabezpieczenie gazociągu w przypadku zbliżenia do budynku stacji wentylatorów. Budynek należy tak posadowić, aby bezwzględnie uniknąć przekładki parociągu. W przypadku kolizji budynku z siecią gazową, zajdzie konieczność jej przekładki po uprzednim uzyskaniu prolongaty warunków przebudowy od GZG Sp. z o.o. Oddział gazowniczy w Zabrzu.

3. Pytanie Wykonawcy:

- W SIWZ oraz programie funkcjonalno – użytkowym w/w zadania nie znaleźliśmy informacji dotyczących szczegółowych warunków odbioru prac prowadzonych w poszczególnych branżach. Prosimy o sprecyzowanie tych warunków.

Odpowiedź Wykonawcy:

Warunki odbioru dokumentacji jak i samych wykonanych obiektów w ramach Zamówienia  są określone  w SIWZ Część V Wzór  Umowy   & 11 i  & 12 . Sporządzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2013 poz. 1129 jest objęte przedmiotem zamówienia.

- Brak danych określających standardy wykonania instalacji AKPiA, np.: jaki powinien być zakres monitorowanych parametrów oraz sposób i miejsce ich odczytu. Prosimy o ich uszczegółowienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W punkcie II ppkt 1.6  cz I PFU  zostały przytoczone  obowiązujące układy pomiarowe w oparciu 
o Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z dnia 28 06 2002r. dział IV rozdział 2.
Sygnalizację pracy wentylatorów należy umiejscowić w stacji wentylatorów przewidując docelowe włączenie jej przez Zamawiającego w system łączności dyspozytorskiej.

- Nie określono klasy materiałów z jakich powinny być wykonane poszczególne instalacje np.: rurociągi zasilające, kanały wentylacyjne itp. Prosimy o podanie tych parametrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry  materiałów do budowy sieci wod. - kan., gazowej winny być zgodne 
z wymaganiami warunków technicznych.

- Kompleksowy projekt stacji wentylatorów wymaga właściwego zaprojektowania instalacji elektrycznej, natomiast w wymaganych kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia brak wymogu obecności osoby z uprawnieniami do projektowania instalacji sieci elektrycznych. Prosimy  
o potwierdzenie potrzeby zatrudnienia takiej osoby.

Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza potrzebę zatrudnienia projektanta (min. 1 osoba) o następujących kwalifikacjach zawodowych: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

- Czy przy wykonaniu robót w branży instalacji elektrycznych jest wymagana obecność kierownika robót z odpowiednimi uprawnieniami.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza potrzebę zatrudnienia kierownika robót elektrycznych (1 osoba) o następujących kwalifikacjach zawodowych:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83, poz.578) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów).

4. Pytanie Wykonawcy:

- Prosimy o określenie zakresu realizacji instalacji teletechnicznych, czy nadzór nad parametrami stacji 
(głównie wentylatorów) ma umożliwić zdalny odczyt.

Odpowiedź Zamawiającego:
Instalacja teletechniczna powinna przewidywać zainstalowanie telefonu oraz monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku. Budynek powinien być wyposażony w czujniki przeciwpożarowe. Sygnalizację pracy wentylatorów należy umiejscowić w stacji wentylatorów przewidując docelowe włączenie jej przez Zamawiającego w system łączności dyspozytorskiej.

- Prosimy o określenie sposobu rewersji układu wentylacji czy poprzez zastosowanie napędu układem elektrycznym czy pneumatycznym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oczekiwany sposób prowadzenia rewersji: mechaniczny i elektryczny. Zastosowanie   zmiany obrotów  wentylatora dla celów uzyskania rewersji Zamawiający uzależnia  od uzyskania przez Wykonawcę stanowiska producenta w zakresie wpisania tej funkcji do DTR wentylatora  z utrzymaniem jego gwarancji. Projekt  układu kanałów wentylacyjnych, zasuw, klap itp.  umożliwiających dokonanie rewersji bez zmiany kierunków obrotów wentylatora  należy do zadań projektanta obiektu.

5. Pytanie Wykonawcy:

- Czy w stosunku do osoby kierownika kontraktu oprócz doświadczenia są wymagane dodatkowe kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane lub inne).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z SIWZ – Kierownik kontraktu jest odpowiedzialny za całość zagadnień związanych

z reprezentacją Wykonawcy.  Doświadczenie – prowadzenie co najmniej  dwóch kontraktów na równoważnym stanowisku. Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań.

- Czy w planowanym miejscu (jedynym możliwym) usytuowania budynku stacji wentylatorów przebiega lub planowana i uzgodniona jest trasa kabla światłowodowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwidoczniona na mapie (załącznik nr 19) trasa projektowanej linii teletechnicznej (linia przerywana 
z oznaczeniem t-336/2013) ulegnie zmianie celem uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją.

6. Pytanie Wykonawcy:

- Czy aktualne jest i z jakich przepisów wynika wymaganie zaangażowanie do pracy konstruktora maszyn posiadającego doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania maszyn lub urządzeń mechanicznych stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla potrzeb górnictwa podziemnego. Jakie dokumenty są wymagane dla potwierdzenia kwalifikacji osoby jw. Czy wystarczające jest oświadczenie, że projektant posiada doświadczenie w projektowaniu stacji wentylatorów głównych dla kopalń węgla kamiennego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Inwestycja prowadzona będzie w oparciu o prawo budowlane, lecz pod nadzorem Specjalistycznego Urzędu Górniczego. Wystarczające jest oświadczenie, że projektant posiada doświadczenie 
w projektowaniu stacji wentylatorów głównego przewietrzania kopalń węgla kamiennego.

2. 	Prosimy o potwierdzenie, że dla projektowanego obiektu nie występuje zagrożenie wybuchem metanu i wybuchem pyłu węglowego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Dla projektowanego obiektu nie występuje zagrożenie metanowe ani zagrożenie wybuchem pyłu węglowego.

3. 	Prosimy o potwierdzenie że w PFU cz.1. pkt II w ppkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 został podany tekst do wiadomości Wykonawcy ale zakres praz związany w w/w punktami nie dotyczy oferowanych praz Wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres prac wymieniony w  w PFU czI pkt.II ppkt 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5, nie dotyczy prac do wykonania przez Wykonawcę  w ramach  Zadania  opisanego w  SIWZ.

4.   Prosimy o potwierdzeni, że w PFU cz.1. pkt II ppkt 1.6 zostały wymienione wszystkie wymagane układy pomiarowe w ramach nowej lunety wentylacyjnej i szybika (1,2 m natomiast układ metanometrii oraz analizy innych gazów w powietrzu kopalnianym nie jest objęty zakresem prowadzonego postępowania przetargowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

W punkcie II ppkt 1.6  cz I PFU  zostały przytoczone  obowiązujące układy pomiarowe 
w oparciu o Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  z dnia 28 06 2002r. dział IV rozdział 2. Doświadczony projektant w wymaganej dziedzinie  dotyczącej przedmiotu  zadania  winien wykazać się znajomością tego zagadnienia.

5. 	Prosimy o potwierdzenie, że w PFU cz.1. pkt II ppkt 1.7 został wymieniony szybik (1,2 m jako obiekt wykonany (istniejący) i przeznaczony do podłączenia z nową lunetą wentylacyjną oraz przeznaczony 
do zakrycia szczelnego od góry natomiast nie występuje konieczność innych prac remontowych 
/ modernizacyjnych w ramach tego szybika.

Odpowiedź Zamawiającego: 
Potwierdzamy  fakt wykonania otworu  o średnicy 1,2 metra jako obiektu do którego 
w ramach zlecenia  należy  doprojektować i wykonać połączenie  budynku stacji wentylatorowej 
 z w/w otworem poprzez poziomy łącznik ,zwany kanałem wentylacyjnym /patrz ppkt. 1.20 części opisowej1A II 1.

6. 	Prosimy o potwierdzenie, że pokazany w materiałach przetargowych układ stacji wentylatorów jest jedynie przykładem natomiast układ podłączenia samych wentylatorów i lunety wentylacyjnej do szybika 1,2 m jak i same wymiary lunety wentylacyjnej zależą od Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzamy, że pokazany układ wentylatorów  stacji  jest jedynie  przykładem  rozwiązania. Ostateczne rozwiązanie należy do zadań Wykonawcy. Jednocześnie  przypominamy o zapisie „Przed przystąpieniem do robót budowlanych Zamawiający przyjmie rozwiązania techniczne wraz technologią wykonawstwa ujęte w dokumentacji w formie akceptacji ujętej w sporządzonym dla tego celu  protokole z ostatecznego  odbioru dokumentacji’ ’,ujętym w SIWZ Wzór umowy  część V  & 11 pkt.15.

7. 	W koncepcji KOMAG załączonej do materiałów przetargowych jest mowa o szeregowym połączeniu 2ch tłumików za każdym wentylatorem niezależnie od dodatkowego tłumika absobcyjnego. Prosimy 
o potwierdzenie konieczności zastosowania tej koncepcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zasady stosowania tłumików winny być znane projektantom o wymaganych kwalifikacjach 
w przewidywanym procesie inwestycyjnym typu „Zaprojektuj- wykonaj” .Opracowanie KOMAGU jest tylko wytyczną do projektowania  które w tym procesie mogą być wykorzystane.

8.  	Prosimy o podanie dyspozycji odnośnie utrzymania/zamiany/likwidacji obecnego urządzenia nad szybikiem  (1,2 m.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obecne urządzenie nad szybikiem jest urządzeniem tymczasowym i będzie przed realizacją przedmiotowego obiektu inwestycyjnego zlikwidowane a otwór odpowiednio zabezpieczony, przewidziany do  nadzoru  w ramach przekazania placu budowy.

9.   W nawiązaniu do PFU cz.1. pkt II ppkt 1.9 prosimy o wyjaśnienie czy wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 posiadają kompletną dokumentację i czy mogą być użyte jako wentylatory główne
 – w dostarczonej DTR wentylatorów brak jest informacji o tym aby wentylatory mogły być wykorzystane jako wentylatory kopalniane główne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokumentacją wentylatora WOO-80/18,5 jaką posiada Zamawiający jest DTR producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. wentylatorów.

10. Czy wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 posiadają możliwość zmiany kierunku obrotów dla pracy rewersyjnej ? – wg udostępnionej DTR brak jest takiej informacji. Jeśli taka możliwość istnieje jakie parametry osiąga wentylator dla pracy rewersyjnej wobec żądanej wydajności podczas rewersji min 40 % strumienia nominalnego dla pracy podstawowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane o możliwości pracy rewersyjnej i wydajności wentylatora podczas pracy rewersyjnej Wykonawca powinien uzyskać od producenta wentylatora.

11. Czy silniki wentylatorów w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 posiadają możliwość współpracy 
z falownikiem? – wg udostępnionej DTR brak jest takiej informacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dane o możliwości współpracy wentylatora z falownikiem Wykonawca powinien uzyskać od producenta wentylatora.

12. 	Czy silniki wentylatorów w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 są wyposażone w czujniki kontroli temperatury uzwojeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z DTR producenta stanowiącą załącznik do SIWZ silnik wentylatora WOO-80/18,5 nie jest wyposażony w czujniki kontroli temperatury uzwojeń.

13.	Czy Inwestor akceptuje klasę sprawności silników wentylatorów WOO – 80/18,5 wg DTR IE2 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje klasę sprawności silników wentylatorów WOO-80/18,5.

14. Wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 nie posiadają hamulca wymaganego 
dla wentylatorów głównych wg normy PN – G – 50080 „ Wentylatory górnicze głównego przewietrzania  - wymagania bezpieczeństwa i ergonomii”. Sprawa ta wiąże się też z DTR wentylatorów w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 gdzie napisano, że wirnik wentylatora nieczynnego może się obracać co może być przyczyną awarii przy obrotach przeciwnych podczas rozruchu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wentylatory WOO-80/18,5 nie posiadają hamulca ponieważ nie są typowymi wentylatorami promieniowymi głównego przewietrzania stosowanymi w kopalniach, o dużych masach  wirników. Co nie znaczy że istnieją inne sposoby zabezpieczenia niewielkiego wirnika przed  niepożądanymi obrotami 
I gwałtownym rozruchem (szczelne zamknięcie kanału, falownik).

15. 	Prosimy  o informację, czy wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 posiadają zespół wirujący spełniający wymagania normy PN – G – 50080 „Wentylatory górnicze głównego przewietrzania – wymagania bezpieczeństwa i ergonomii”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wentylatory WOO-80/18,5 nie posiadają zespołu wirującego spełniającego wymagania normy  PN–G–50080 „ Wentylatory górnicze głównego przewietrzania – wymagania bezpieczeństwa i ergonomii”.

16.  Wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 posiadają napęd bezpośredni – nie zachodzi zatem konieczności zastosowania czujników temperatury łożysk i drgań wentylatora wymaganych wg normy PN – G – 50080 „ Wentylatory górnicze głównego przewietrzania – wymagania bezpieczeństwa i ergonomii”. Czy Inwestor akceptuje stan aktualny wyposażenia wentylatora?
Odpowiedź Zamawiającego:

Inwestor akceptuje wentylatory WOO-80/18,5 które już posiada wraz z ich  wyposażeniem

17. Wg DTR wentylatory WOO – 80/18,5 posiadają lej wlotowy z siatką w wylot dostosowany do zabudowy lutniociągu i tłumika hałasu. Czy posiadane przez Inwestora wentylatory WOO – 80/18,5 wykazują taką budowę czy posiadają możliwość podłączenia do lutniociągu ( 800 lub tłumika po obu stronach tzn. na ssaniu i tłoczeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wentylatory są urządzeniami typowymi, wykonanymi zgodnie z ich DTR. Kwestia wpasowania tych wentylatorów do instalacji przewietrzającej leży po stronie konstruktora projektanta.

18.	Wobec formalnego zapisu w DTR o zabudowie tłumików hałasu na ssaniu wentylatorów WOO – 80/18,5 proszę o potwierdzenie, że zabudowa tłumików hałasu na ssaniu i tłoczeniu jest dopuszczalna.

Odpowiedź Zamawiającego:

W w/w sprawie  należy w trakcie wykonywania projektu uzyskać potwierdzenie  u producenta.        Inwestor posiada 4 tłumiki do 2 wentylatorów. Istnieje techniczna zasadność budowy  tłumików po stronie  wyrzutu  z wentylatora.

19. Czy posiadane przez Inwestora wentylatory WOO – 80/18,5 posiadają podpory/sanie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Posiadane przez zamawiającego wentylatory posiadają sanie.

20. Prosimy o potwierdzenie napięcia zasilania 400 V dla wentylatorów WOO – 80/18,5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Posiadane przez zamawiającego wentylatory posiadają silniki na napięcie 400V.

21. W nawiązaniu do PFU cz. 1 pkt. IV prosimy o wyjaśnienie zapisu o wymaganej pracy w układzie pojedynczym i podwójnym i sprecyzowanie zwrotu ze str. 12 PFU „ że w sytuacjach ekstremalnych przewidziano synchroniczną pracę obu wentylatorów”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Za sytuacje ekstremalne należy uznać wyłącznie krótko okresową pracę równoległą dwóch wentylatorów   np. w czasie prowadzenia akcji ratowniczej gdzie mogłaby być potrzeba znacznego zwiększenia ilości powietrza dla przewietrzania  Sztolni. Nie określa się w tym przypadku  oczekiwanego pkt-u pracy wentylatora na charakterystyce o współrzędnych: wydajność, spiętrzenie. Wymagana jest jednak techniczna możliwość wykonania takiego zadania.

22. Prosimy o potwierdzenie, że warunki akustyczne jaki należy spełnić dotyczą podstawowej pracy jednego wentylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że warunki akustyczne jakie należy spełnić dotyczą podstawowej pracy jednego wentylatora.

23. Prosimy o wyjaśnienie czy wentylatory w posiadaniu Inwestora WOO – 80/18,5 mogą być sterowane zdalnie, w tym w trybie automatycznym – wg danych z DTR wentylatory WOO – 80/18,5 są przeznaczone do sterowania ręcznego ( załączenie i wyłączenie przez obsługę korzystnie sterowanie lokalne przy wentylatorze).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zakłada możliwość zdalnego sterowania wentylatorów.

24. W nawiązaniu o informacji o braku stałej obsługi w planowanej stacji wentylatorów głównych prosimy 
o wskazanie miejsca sterowania stacji wentylatorów oraz miejsca przekazania wymaganych sygnałów 
ze stacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sterowanie i sygnalizację pracy wentylatorów należy umiejscowić w stacji wentylatorów przewidując docelowe włączenie jej przez Zamawiającego w system łączności dyspozytorskiej.

25. Prosimy o przekazanie informacji czy zestaw sygnał do dyspozytora i do miejsca zdalnego sterowania wentylatorami ma odpowiadać minimalnemu wymaganemu zestawowi wg wymagań zgodnie 
z przepisami czy dodatkowo ma uwzględnić inne sygnały wg życzenia Inwestora ( jeśli tak to jakie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Sygnały przekazywane do dyspozytora powinny spełniać wymagania przepisów. Sposób realizacji sygnalizacji Zamawiający pozostawia w gestii projektanta.

26.	Prosimy o przekazanie informacji o proponowanej trasie dla instalacji sterowniczej i teletechnicznej pomiędzy stacją wentylatorów głównych a miejscem sterowania / odbioru danych).

Odpowiedź Zamawiającego:

Sygnalizację pracy wentylatorów należy umiejscowić w stacji wentylatorów przewidując docelowe włączenie jej przez Zamawiającego w system łączności dyspozytorskiej.

27. Prosimy o potwierdzenie faktu, że przy założeniu braku stałej obsługi planowanej stacji wentylatorów głównych oraz w świetle wymaganego przepisami czasu uruchomienia wentylatora rezerwowego 10 min lub włączenia rewersji 20 min dla stacji wentylatorów głównych należy przewidzieć oprócz sterowania lokalnego, sterowanie zdalne  i ewentualne automatyczne przełączenie wentylatorów w trybie pracy podstawowej. Czy sterowanie automatyczne ma być ujęte w ofercie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dla stacji wentylatorów głównych należy przewidzieć oprócz sterowania  lokalnego, sterowanie zdalne i automatyczne przełączanie wentylatorów w trybie pracy podstawowej. Wymienione układy sterowania są przedmiotem przetargu.

28. Czy z uwagi na brak stałej obsługi w planowanej stacji wentylatorów wymagana jest instalacja kamer przemysłowych w pomieszczeniach stacji i na terenie  stacji na zewnątrz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje zainstalowanie kamer przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Powyższe wchodzi w zakres przetargu.

29. Prosimy o przekazanie informacji nt wymaganych parametrów przepływowych nowych wentylatorów wg aktualnej koncepcji przewietrzania kopalni – wg udostępnionej koncepcji GIG (str 19/57) przybliżone parametry nominalne jednego wentylatora wynoszą: wydajność 9,4 m3/s, spiętrzenie całkowite 600 Pa. Zwracamy uwagę, że wg przepisów minimalna depresja w szybie wynosi 785 Pa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Parametry pracy wentylatora  przewidziane przez opracowanie  GIG należy uznać za oczekiwane  przez Zamawiającego w wyniku założonego procesu inwestycyjnego. Przez nałożenie  Charakterystyki  pracy zakupionego wentylatora  przewidzianego do zastosowania  przez Zamawiającego  na charakterystykę otworu równoznacznego  sieci wentylacyjnej Sztolni  z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić , że intensywność przewietrzania będzie zapewniona. Minimalna depresja  o której  wspomniano nie dotyczy szybu tylko całej podsieci wentylacyjnej obsługiwanej przez wspomnianą stację wentylatorową. W przypadku  konieczności  uzyskania odstępstwa  od stosownych przepisów   w zakresie  minimalnej depresji w przypadku konieczności  ich   zastosowania w przypadku Sztolni Wykonawca jest zobowiązany je uzyskać w procesie  opracowywania założeń do projektu.

30. Prosimy o przekazanie danych dotyczących temp i wilgotności powietrza kopalnianego dla projektowanego obiektu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na stacji pomiarowej powietrza obejmującej projektowany obiekt, w okresie od miesiąca kwietnia do listopada 2014 r. dokonane pomiary temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego wykazały:

temperatura min. + 13,2 0 C             temperatura max. + 19,8 0 C

wilgotność min.  68 %                     wilgotność max.   87 %

31. W świetle konieczności uzgodnień nt obiektów liniowych istniejących i nowych oraz z uwagi na potrzebę uzyskania pozwolenia na obudowę prosimy rozważyć wydłużenie czasu realizacji inwestycji od czasu uzyskania pozwolenia na budowę (zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia „ z 12 miesięcy od daty podpisania umowy „ na zapis „ 12 mm miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę”).

Odpowiedź Zamawiającego:

Podtrzymuje się zapis „12 miesięcy od daty podpisania Umowy”.

32. 	Na dołączonych mapkach do załączników do PFU występują rozbieżności co do lokalizacji otworu wielkośrednicowego. Prosimy o załączenie mapy z prawidłową lokalizacja otworów. MAPA !!

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza Mapę sytuacyjną powierzchni, Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, Skala 1:1000, Sekcja 1 oraz mapę jednostkową do celów projektowych w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem sztolni oraz lokalizacją otworu wielkośrednicowego (załącznik nr 19). Uwidoczniona na mapie trasa projektowanej linii teletechnicznej (linia przerywana z oznaczeniem t-336/2013) ulegnie zmianie celem uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją.

33. Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dotyczące wykonania dojazdu do działki 1774/1 przez działkę 
nr 1776/2 ( droga dojazdowa )?

Odpowiedź Zamawiającego:

Uzgodnienia dotyczące wykonania dojazdu do działki 1774/1 są przedmiotem zamówienia,

MGW nie posiada uzgodnień w tym zakresie

34. 	W punkcie V PFU ( str. 13 ) jest informacja o zabudowie wentylatorów w podpiwniczeniu budynku na poziomie  -3,5 m, natomiast w dołączonej przykładowej dokumentacji budynek posadowiony jest na poziomie gruntu ( łatwy na poziomie – 0,6 m). Prosimy o jednoznaczne wskazanie sposobu zabudowy wentylatorów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załącznik nr 3 to przykład poglądowy.  W załączonej dokumentacji – Ekspertyzy KOMAG nr 177/AE/2014 wynika zdecydowanie, że wentylatory winny być posadowione na poziomie piwnicy tj. – 3,5 m z uwagi na izolacje akustyczną. Wybór należy do projektanta który tak zaprojektuje stacje aby nie przekroczyć  dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych. Innych wskazań ze strony zamawiającego nie będzie.

35. W przypadku umiejscowienia wentylatorów poniżej poziomu gruntu niezbędna jest informacja 
o poziomie wód gruntowych i możliwości odprowadzenia ich do kanalizacji burzowej. Czy inwestor posiada takie dane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Informacja o poziomie wód gruntowych znajduje się w dokumentacji stanowiącej załącznik do PFU nr 12  „Opinia geotechniczna dla miejsca posadowienia stacji wentylatorów”.

36. 	Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu wykonania zmiany kierunku przepływu powietrza. 
W punkcie 1.A.IV „ Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe” str. Nr 11 został opisany sposób wykonania rewersji przewietrzania poprzez zmianę kierunku obrotu wentylatorów, natomiast w punkcie 1.B.II „ Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe” ( str. 17 ) przedstawiono sposób wykonania zmiany kierunku przepływu powietrza przy użyciu układu kanałów z zasuwami rewersyjnymi. Producent wentylatorów jednoznacznie określa kierunek obrotów wentylatora natomiast w DTR nie ma żadnej informacji aby dopuszczona była zmiana kierunku obrotu wentylatora.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przypadku uzyskania przez projektanta oświadczenia od producenta  w sprawie  możliwości zastosowania  układu rewersji w  określonym typie wentylatora/ którego dostawę zapewnia Zamawiający/ przez zmianę kierunku obrotów  wirnika uzyskując  40 % wydajności strumienia  powietrza   przed rewersją, Zamawiający  przy negatywnym stanowisku producenta  odstąpi od wyegzekwowania od Wykonawcy podwójnego systemu  rewersji pozostając przy rewersji uzyskiwanej wyłącznie  przez odpowiedni układ   kanałów i zasuw oraz klap sterowanych automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii układu sterowania.

37. 	W PFU na stronie 18 zamieszczono informację o zabudowie linii kablowej 500 V zakończonej 
wył. Liniowym. Prosimy o podanie długości linii oraz mocy urządzeń odpływowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Linia kablowa 500V biegnąca do GKSD wykonana powinna być kablem 0,6/1 kV 3x70/16 prowadzonym w istniejącym otworze obok otworu wielkośrednicowego . Moc zainstalowana w wyrobiskach Pz = 40 kW, moc użyteczna Pu = 30 kW. Przewidywana długość kabla wynosi ok. 70m. Wyłącznik liniowy jest 
w posiadaniu Zamawiającego i nie jest przedmiotem przetargu.

Zamawiający informuje, iż dnia 13.11.2014r. o godz. 8:30 odbyła się wizja lokalna. Wykonawcy obecni podczas wizji lokalnej nie zadawali żadnych pytań.

W związku z faktem, iż odpowiedzi na ww. pytania dotyczą określenia przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu (zmiana istotna) Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4a w związku 
z art. 12a  ww. ustawy, ulega zmianie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w zakresie:

-  w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, pkt. 11.1. i  11.3 SIWZ.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień:  30.12.2014r.  na godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2014r.  na godz. 10:30.

UWAGA!: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW WPROWADZONE NINIEJSZYM PISMEM SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE, NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ W TREŚCI OFERTY.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

- Mapa wyrobisk GKSG

- Załącznik nr 8 - Mapa działki 1774/1

- Załącznik nr 19

- Postanowienie w sprawie Decyzji Środowiskowej.

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Kierownik Działu ds. Realizacji Projektu  EOKTiTP

03.12.2014 Anna Wieczorek

……………………………………………………………

data, podpis i pieczątka kierownika REOK

ZATWIERDZAM:

Muzeum Górnictwa Węglowego w ZABRZU

Dyrektor:

03.12.2014 Bartłomiej Szewczyk 		       	………………………………………………

data, podpis i pieczątka Kierownika Zamawiającego: