### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

### dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn:

Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

(projekt i wykonanie)

ZAMAWIAJĄCY: 		Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Zabrze, ul. Jodłowa 59

41-800 Zabrze

OBIEKT:		Stacja wentylatorów głównego przewietrzania

ul. Wolności 333, dz. 1774/1

41-800 Zabrze

OPRACOWAŁ:

Zespół; REOK, Muzeum.  Górnictwa Węglowego                        ….…………….………………………………

AKCEPTOWAŁ:

………………………………………………….

# OPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wstęp:

1. Cześć opisowa programu funkcjonalno–użytkowego..............................................3

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia........................................................................3

I. Podstawa opracowania..................................................................................................3

II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót projektowych i budowlanych....................................................................................................................3

III. Uwarunkowania przedmiotu zamówienia..................................................................... 8

IV. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.................................................................11

V. Szczególne właściwości funkcjonalno-użytkowe...........................................................13

B. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia..16

I. Przygotowanie terenu budowy.….................................................................................16

II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe......................................................................16

III. Rozwiązania architektoniczne.....................................................................................18

IV. Rozwiązania dotyczące instalacji...............................................................................21

V. Rozwiązania dotyczące wykończenia..........................................................................22

VI. Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu.....................................................22

VII. Wymagania w stosunku do wykonawcy.....................................................................23

VIII. Warunki wykonania i odbioru robót...........................................................................24

2. Cześć informacyjna programu funkcjonalno–użytkowego......................................26

A. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z  wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów..............................................................................26

B. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane..........................................................................................................................26

C. Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych i górniczych..........................................................................................................................26

D. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót  budowlanych....................................................................................................................27

E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia.....................28

F.Spis załączników do programu funkcjonalno użytkowego……………………..………28

Wstęp:

Przedmiotem postępowania opisanego niniejszym Programem Funkcjonalno - Użytkowym jest wykonanie części projektu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk podziemnych z nią połączonych, w tym projekt i wykonanie obiektu pod nazwą „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”.

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia, których przeprowadzenie będzie wymagało ujęcia w planie ruchu ZKWK Guido, zostały lub zostaną do tego planu wpisane najpóźniej do dnia podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Budowa systemu wentylacji w tym jego podstawowego elementu, stacji wentylatorów głównego przewietrzania jest niezbędna dla bezpiecznego poruszania się osób w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

1. Część opisowa programu funkcjonalno–użytkowego

A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Podstawa opracowania:

1.Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

2. Ustawa z dnia 30.08.2013 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów…..   .  .3.Umowa nr 2827/OS/2013 z dnia 30.07.2013 o ustanowieniu użytkowania górniczego części przestrzeni górotworu obejmującej wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” i Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” ze związanymi z nimi wyrobiskami górniczymi w granicach miasta Zabrze.

II. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót projektowych oraz budowlanych i działań administracyjnych.

- W zakres prac projektowych i budowlanych wchodzi wykonanie kompleksowej,  wielobranżowej (część budowlana, mechaniczna, elektryczna) dokumentacji projektowej dla „Stacji wentylatorów głównego przewietrzania” oraz realizacja  tego obiektu. Wykonywana dokumentacja powinna bazować na opracowanej wcześniej i przyjętej do realizacji zmienionej koncepcji systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych, autorstwa Głównego Instytutu Górnictwa oraz powinna przewidywać wykonanie lub uwzględniać istniejące lub projektowane, współpracujące z obiektem elementy, obiekty oraz instalacje. Zakres prac jak w tytule oprócz realizacji obiektu, winien uwzględniać działania administracyjne (uzyskanie zezwoleń, dopuszczeń, porozumień) oraz  kompleksowe wyposażenie w urządzenia i instalacje konieczne do osiągnięcia celu zamierzenia inwestycyjnego.

Prace, dokumentacje , obiekty ; przewidziane do uwzględnienia w procesie zaprojektuj-wybuduj  stację  wentylatorów głównego przewietrzania  dla kompleksu wyrobisk podziemnych GKSD   :

1.1. Układ czerpni powietrza, nagrzewnice i kanały doprowadzające zlokalizowane w  obudowie repliki Wlotu do Sztolni przy ul. K. Miarki 8.

1.2. Układ czerpni powietrza, kanałów i nagrzewnicy zlokalizowanej w obrębie istniejącego, przeznaczonego do remontu, budynku nadszybia szybu Wyzwolenie

1.3    Adsorbcyjny  osuszacz powietrza .Dla zmniejszenia wilgotności względnej w chodniku podstawowym w pokładzie 510 ze względu na warunki stosowania obudowy drewnianej.

Powietrze schodzące szybem Wyzwolenie będzie wstępnie osuszane z użyciem specjalnego

osuszacza,  o zdolności   osuszania powietrza nie mniejszej   niż  8,5g H20 / kg powietrza. Osuszacz będzie zabudowany w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

1.4. Układ czerpni powietrza i nagrzewnicy zlokalizowanej przy szybie Carnall.

1.5 Tamy regulacyjne i wentylacyjne, zamknięcia szybów i sztolni oraz śluzy wentylacyjne przewidziane w projekcie systemu wentylacji dla przewietrzania wyrobisk  GKSD                  i w pozostałych połączonych z nimi lub przewidzianych do połączenia wyrobiskach podziemnych ujętych na schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do PFU.

1.6. Układy pomiarowe dokonujące ciągłej rejestracji: podciśnienia statycznego powietrza w kanale wentylacyjnym przed i za zasuwą, prędkości powietrza w kanale wentylacyjnym, podciśnienia statycznego powietrza w przekroju otworu wielkośrednicowego poniżej kanału wentylacyjnego /zabudowa w ramach  zamówienia.

1.7. Wielkośrednicowy otwór wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 1200mm i całkowitej głębokości wynoszącej ok 28  metrów.

1.8. Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania winien być zaprojektowany uwzględniając wytyczne opisane w ekspertyzie nr 177/AE/2014 ITG „Komag” (załącznik nr 2).

Główne założenia dla obiektu zgodnie z w/w wytycznymi zakładają jego podpiwniczenie, umożliwiające posadowienie w nim na poziomie -3,5m wentylatorów pod żelbetowym stropem o izolacyjności akustycznej min 56,0 dB, zastosowanie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu o izolacyjności min 56,0dB oraz bramy min 35,0 dB. Budynek nie powinien zawierać okien, a jego poziom od + 3,5m  przez swoją konstrukcję  powinien stanowić tłumik akustyczny typu absorpcyjnego, pochłaniający energię fal akustycznych.

Szczegóły przykładowego rozwiązania w dziedzinach architektonicznej i konstrukcyjnej ilustruje przykładowa koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów stanowiąca załącznik nr 3 do PFU, natomiast przykładowy wygląd typowej górniczej wieży wyciągowej typu Malakov na  której można się wzorować ilustruje załącznik nr 4 do PFU. 
Użycie zwrotu „typy Malakov” nie stanowi wskazania znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, a służy jedynie określeniu obiektu o wyglądzie zbliżonym do murowanych, czworokątnych wież szybowych, budowanych w XIX w. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

1.9. Instalacja i wyposażenie stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Zgodnie z założeniem zleceniodawcy w wyposażeniu należy przewidzieć zastosowanie wentylatorów posiadanych przez Zamawiającego, których DTR stanowi załącznik nr 5 do PFU. Zamawiający dostarczy wentylatory lutniowe z tłumikami bez elementów instalacji zasilania i sterowania.

1.10. Instalacja elektryczna zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania w zakresie linii kablowych od istniejącego przyłącza do rozdzielni wewnętrznej umieszczonej w budynku. Projekt i wykonanie muszą uwzględniać specyficzne rygory zasilania obiektu podstawowego. Zamawiający posiada warunki zasilania obiektu stacji wentylatorów (załącznik nr 6 do PFU) napięciem 400volt w układzie zasilania podstawowego zakładu górniczego o obciążalności przyłącza wynoszącej 60kW i zasilania rezerwowego o obciążalności przyłącza wynoszącej 50kW.

1.11. Rozdzielnia wewnętrzna 400V i instalacja elektryczna budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w tym instalacja elektryczna ogrzewania, oświetlenia i oświetlenia awaryjnego budynku oraz układów zasilania i sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania.

1.12. Transformator 400/500volt o mocy 75 kVA wraz z rozdzielnią 500v i linią kablową doprowadzającą energię elektryczną do wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej przez istniejący otwór małośrednicowy zakończoną wyłącznikiem liniowym

1.13. Instalacja  teletechniczna oraz przeciwpożarowa .

1.14. Instalacja oświetlenia terenu działki 1774/1  złożona z 6 latarń wolnostojących z których co najmniej 2 będą oświetlały ciąg ruchu pieszych zlokalizowany po zewnętrznej stronie ogrodzenia nieruchomości przy jej granicy południowo-wschodniej.

1.15. Przyłącze wodne oraz instalacja wodociągowa prowadząca do wnętrza budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania w sposób zgodny z warunkami technicznych zasilania placu budowy w wodę (załącznik nr 7 do PFU).

1.16. Ogrodzenie obiektu o sugerowanej linii przebiegu opisanej w załączniku graficznym (załącznik nr 8 do PFU) spełniające następujące wymagania:

a). W granicy północno-wschodniej działki (od ul Wolności) na długości ok. 25 metrów należy wykonać odpowiednio zafundamentowane ogrodzenie o wysokości nie mniejszej niż 200cm i konstrukcji w formie słupków murowanych z cegły klinkierowej na bazie kwadratu o boku ok 40cm wzmacnianych centralnie rdzeniem z betonu zbrojonego, połączonych podmurówką z cegły klinkierowej o wysokości 50 cm. Pola pomiędzy słupkami wypełnione przęsłami metalowymi 
z elementami kutymi. Jedno z przęseł z furtką jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm w świetle.

b). W granicy południowo-wschodniej działki (od strony posesji o numerze 337) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości nie mniejszej niż 200 cm i długości ok 50 metrów pozostawiając przy granicy działki (po zewnętrznej stronie ogrodzenia) ciąg ruchu pieszych 
o szerokości  nie mniejszej niż  200cm.

c). W granicy południowo-zachodniej działki (od strony zabudowy garażowej) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości  nie mniejszej niż 200 cm i długości 
ok 16,5 metra wyposażone w bramę dwuskrzydłową o szerokości w świetle nie mniejszej niż 500 cm i furtkę jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm.

1.17. Dojazd i ciągi pieszych zlokalizowane na obszarze działki 1774/1 w szczególności:

a). Droga dojazdowa na odcinku od bramy wjazdowej w granicy południowo-zachodniej do budynku stacji wentylatorów.

b). Ciąg ruchu pieszych po zewnętrznej stronie ogrodzenia wzdłuż granicy południowo-wschodniej działki.

W ramach powyższego należy również uzgodnić warunki dojazdu do nieruchomości od strony 
ul. Broniewskiego.

1.18. Układ odprowadzenia wód opadowych pochodzących z dachu budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

1.19. Docelowe zagospodarowanie terenu działki 1774/1.

1.20. Poziomy łącznik - kanał wentylacyjny-- lutniowy łączący pionowy otwór wielkośrednicowy 
z budynkiem stacji wentylatorów. Nie przewiduje się docelowego dodatkowego drożnego połączenia pionowego otworu wielkośrednicowego z powierzchnią terenu z wyjątkiem w/w łącznika. Otwór powinien posiadać przy powierzchni gruntu szczelne, demontowalne zamknięcie umożliwiające 
w sytuacjach awaryjnych bezpośredni dostęp z powierzchni do rury otworu.

1.21. Przygotowanie niezbędnego zaplecza sanitarnego i socjalnego dla osób zatrudnionych 
w procesach budowlanych.

1.22. Uruchomienie stacji wentylatorów głównego przewietrzania, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób przed i po podłączeniu jej do systemu podsieci wentylacyjnej wyrobisk GKSD.

1.23. Wykonanie  geodezyjnych dokumentacji powykonawczych w zakresie przewidzianym Ustawą --prawo budowlane oraz prawo geologiczne i górnicze, obejmujących co najmniej budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania, teren działki 1774/1, łącznik - kanał wentylacyjny lutniowy 
z otworu wielkośrednicowego połączonego ze sztolnią do budynku stacji wentylatorów, w ramach zamówienia.

1.24. Dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Stacji Wentylatorów Głównego Przewietrzania dla wyrobisk sieci wentylacyjnej Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych oraz dopuszczenie do ruchu obiektów i urządzeń, instalacji, które zgodnie z właściwymi przepisami takiego dopuszczenia wymagają.

1.25. Wykonanie specyfikacji technicznych warunków prowadzenia i odbioru robót dla robót budowlanych tam gdzie  jest to wymagane.

1.26. Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych tam gdzie jest to wymagane.

1.27  Wykonanie projektów technicznych, technologii wykonawczych  prowadzenia robót i innych dokumentacji przewidzianych prawem budowlanym lub prawem geologicznym i górniczym tam gdzie wymagane

1.28. Zawarcie porozumienia technicznego (jeśli jest to wymagane) oraz opracowanie i uzgodnienie wszelkich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót zgodnie z ustawami prawo geologiczne 
i górnicze oraz prawo budowlane.

1.29.  Wykonanie dokumentacji powykonawczych i DTR jak dla obiektu podstawowego zgodnie 
z Prawem Geologicznym i Górniczym.

III Uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Obiekty budowane, wznoszone lub te, w których będą dokonywane w ramach zamówienia jakiekolwiek ingerencje, będą stanowiły część kompleksu w skład którego wchodzić będą 
nw. obiekty:

1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – odcinek od szybu Carnall przy ul. Wolności 410 
do wylotu przy ul. K. Miarki 8 w Zabrzu,

2. Obiekty naziemne w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8 w Zabrzu,

3. Obiekty naziemne, zlokalizowane na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy 
ul. Wolności 410 w Zabrzu,

4. Szyb Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43,

5. Chodnik podstawowy w pokł. 510 na poz. 40m  biegnący od sztolni do szybu Wyzwolenie przy 
ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

6. Wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza odcinek szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

7. Obiekty naziemne Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu w tym Park 12C

8. Stacja wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wielkośrednicowym pionowym otworem wentylacyjnym

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić:

1) Narzędzia pracy,

2) Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały,

3) Transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót,

4) Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów w tym

ziemi osadów i skały płonnej z robót budowlanych wiertniczych i górniczych,

5) Organizację zaplecza budowy, wykonanie niezbędnych instalacji, przyłączy i zużycie mediów,

6) Materiały użyte w wyrobiskach podziemnych lub zastosowane do budowy systemów obsługujących te wyrobiska. Materiały te powinny mieć cechy nowych i odpowiadać wymogom zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Pozostałe materiały powinny spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach, oraz odpowiadać normom,

7) Korzystanie z własnej  łaźni, toalet szatni, lampowni i pomieszczeń socjalnych oraz uwzględnić koszt zawarcia umów na dostawę  niezbędnych mediów i odstawę ścieków,

8) Zaprojektowanie uzgodnienie i wykonanie układów i instalacji zasilania w energię elektryczną 
i wod-kan.,

9) Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych urządzeń i instalacji, które pozostaną 
w obiekcie po zakończeniu zamówienia,

10) Ubezpieczenia, ochronę i asekurację,

11) Zakup niezbędnych elementów maszyn i urządzeń. Należy wykorzystać dwa wentylatory osiowe typu WOO-80/18,5 oraz dwa  tłumiki TŁ-800/1500, które są własnością zleceniodawcy - MGW Zabrze,

12) Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych budynków, budowli urządzeń i instalacji 
w zakresie opisanym programem funkcjonalno – użytkowym z wyłączeniem zakupu dwóch wentylatorów głównego przewietrzania wraz z tłumikami, które przekaże Zamawiający,

13) Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych np. zezwoleń na wycinkę drzew oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją tych decyzji (opłaty administracyjne i inne),

14) Zapewnienie dojazdu do terenu budowy a w razie konieczności przywrócenie dróg dojazdowych do stanu poprzedniego,

15) Kompleksową obsługę geodezyjną,

16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej i innej w wersji i ilości egzemplarzy przewidzianej 
w umowie,

17) Rękojmię na wykonawstwo i urządzenia, gwarancję i przeglądy gwarancyjne,

18) Rozruchy, testy, pomiary i próby potwierdzone protokołami odbiorczymi ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach chronionych,

19) Przeglądy nadzory i odbiory infrastruktury naziemnej przez ich użytkowników, właścicieli lub administratorów,

20) W przypadku konieczności, wymiana gruntu pod obrysem budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, wraz z łącznikiem: otwór wielkośrednicowy – budynek wentylatorów.

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1. W przypadku powstania szkód w wyrobiskach/otwór wielkośrednicowy/ lub na powierzchni 
w związku z wykonywanymi robotami do obowiązków Wykonawcy należało będzie ich usunięcie 
na koszt własny.

2. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać stację wentylatorów głównego przewietrzania w taki sposób by poziom hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne, maksymalnie ograniczyć do poziomu dopuszczalnego wg norm wynikających z ustawy o ochronie przed hałasem.

Na podstawie rozporządzenia MŚ z dnia 15.10.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia MŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) tereny znajdujące się w bezpośredniej bliskości planowanej inwestycji podlegają ustawowej ochronie przed hałasem,– „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” klasyfikuje się do kat. III i obowiązują na nich następujące dopuszczalne poziomy dźwięku: LAeq,D = 55,0 dB w porze dziennej, LAeq,N = 45,0 dB w porze nocnej.

Wszystkie elementy, instalacje i urządzenia, o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym powinny być nowe tj. muszą posiadać gwarancję dla nowych urządzeń, elementów 
i instalacji.

3. W trakcie prowadzonych robót należy zwracać szczególną uwagę na sieci i elementy infrastruktury podziemnej przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Zamawiający stwierdza, iż wg jego oceny sytuacji inwestycja nie wymaga przekładek istniejących elementów infrastruktury podziemnej. Dla lepszego zobrazowania tego zagadnienia Zamawiający dołącza załączniki do PFU o numerach 9, 10, 11. Zamawiający nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności w procesie projektowania i prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci wodociągowych gazowych, parociągu i.t.p.

IV. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Przeznaczenie obiektu:

System wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią wyrobisk podziemnych będzie służył do zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w zakresie przewietrzania wyrobiska umożliwiających prowadzenie w nich kontroli doraźnych i niezbędnych prac zabezpieczających i konserwacyjnych. Kluczowymi elementami systemu wentylacji będzie naziemna stacja wentylatorów głównego przewietrzania. Wentylatory główne zainstalowane 
w budynku stacji będą wymuszały kierunek i stabilizowały natężenie przepływu powietrza 
w wyrobiskach. Wentylatory głównego przewietrzania zostaną wyposażone w układy płynnej regulacji obrotów i układy umożliwiające pracę wentylatorów tak w układzie pojedynczym jak i podwójnym, a także w układ zmiany kierunku obrotów umożliwiający rewersję kierunku przepływu przewietrzania w wyrobiskach podziemnych.

Stan istniejący:

Obecnie w Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej prowadzone są roboty udrożnieniowe, 
a wentylacja opływowa jest wymuszana poprzez stację wentylatora (wentylator w tamie) zlokalizowaną w rejonie wylotu sztolni przy ul. K. Miarki. Jest to rozwiązanie tymczasowe, dopuszczone do stosowania wyłącznie w trakcie prowadzenia robót górniczych  udrożnieniowych  przy czym wszystkie  osoby  przebywające w GKSD muszą być wyposażone w izolujące aparaty ucieczkowe umożliwiające, w sytuacjach awaryjnych, bezpieczne opuszczenie wyrobisk. Sytuacja taka wymaga zmiany w podejściu do gwarancji bezpieczeństwa  osób przebywających w GKSD  ,stąd pojawiła się potrzeba budowy stacji wentylatorów głównych jako elementu docelowego systemu wentylacyjnego, opartego o  przyjęte zasady bezpieczeństwa obowiązujące w górnictwie podziemnym.

Program użytkowy obiektu:

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania wraz z pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym, będą instalacją zapewniającą przewietrzanie wyrobisk, a w rezultacie usuwanie zużytego powietrza z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i z innych wyrobisk z nią połączonych. Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania zostanie wybudowany w bezpośrednim sąsiedztwie pionowego otworu wielkośrednicowego zwanego wentylacyjnym. W budynku posadowione będą dwa wentylatory, jeden czynny drugi rezerwowy, które  zostaną podłączone po stronie ssącej w sposób równoległy do otworu wentylacyjnego, a po stronie tłoczącej będą połączone z dyfuzorem wyposażonym w urządzenia tłumiące w budynku stacji wentylatorów. System w połączeniu z zastosowaniem odpowiednich zasuw w kanałach wentylacyjnych w postaci  lutni wentylacyjnych i korytarzy  żelbetowych umożliwi pracę każdego z wentylatorów pojedynczo lub w sytuacjach ekstremalnych synchroniczną pracę obu wentylatorów jednocześnie. W obrębie budynku wentylatorów należy przewidzieć tłumik akustyczny typu absorpcyjnego o konstrukcji pochłaniającej energię fal akustycznych. Przedmiotowy tłumik zgodnie z wcześniej przywołaną ekspertyzą należy zaprojektować jako dwukomorowy gdzie każdy z wentylatorów będzie przyporządkowany do jednej z komór. Wnętrze tłumika (przestrzeni tłumiącej) należy tak zaprojektować by zminimalizować opory przepływu powietrza i zachować skuteczność redukcji mocy akustycznej. Przy konstruowaniu końcowego odcinka dyfuzora należy przewidzieć wyrzut powietrza w kierunku północno zachodnim. Zasilanie wentylatorów głównego przewietrzania będzie realizowane z dwóch niezależnych źródeł w sposób zgodny z przepisami branżowymi, zapewniający ciągłość pracy wentylatorów w przypadku awarii lub zaniku napięcia na jednej z linii zasilających. Silniki wentylatorów będą sterowane układami falownikowymi, co dzięki możliwości płynnej regulacji parametrów fazowych prądu i napięcia zasilania umożliwi płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów, a więc ich mocy i wydajności. Powyższy układ umożliwi również pracę rewersyjną wentylatorów, co może być konieczne do zastosowania w przypadku sytuacji awaryjnej takiej jak pożar w wyrobiskach lub ich zadymienie. Obiekt stacji wentylatorów będzie również wykorzystywany do celów zasilania w energię elektryczną części wyrobisk podziemnych. Będzie to zrealizowane poprzez transformator przekształcający napięcie 400volt w układzie z uziemionym punktem zerowym na napięcie 500volt z izolowanym punktem zerowym oraz poprzez tablicę rozdzielczą i linie zasilającą doprowadzoną istniejącym otworem małośrednicowym do wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Linia zasilająca w wyrobisku powinna zostać zakończona w sposób umożliwiający podłączenie odbiorników.

### V. Szczególne własności funkcjonalno-użytkowe

Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania

Projektowana lokalizacja budynku: Zabrze ul. Wolności 333, dz. nr 1774/1.

Budynek posadowiony w zabudowie śródmiejskiej nie przeznaczony na stały lub tymczasowy pobyt ludzi. Zakłada się, że łączny czas przebywania tych samych osób w obiekcie w warunkach normalnej eksploatacji będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy bądź też ich praca polegała będzie na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. Zakłada się, że budynek będzie miał charakter przemysłowy o prostej masywnej bryle opartej na rzucie czworokąta mającej formę baszty-wieży zwieńczonej krenelażem. Ściany zewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 usztywnione obwodowo  konstrukcją monolityczną żelbetową szkieletową (słupy, rygle-wieniec), o cechach charakterystycznych dla obiektów architektury związanej z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem rud oraz węgla z II poł. XIX w. (np. wieże typu Malakov). Izolacyjność ścian zewnętrznych budynku i dachu powinna wynosić co najmniej 56 dB a bramy zewnętrznej, drzwi wejściowych co najmniej 35 dB. Budynek nie powinien zawierać okien. Budynek przynajmniej w części gdzie przewiduje się lokalizację wentylatorów winien być podpiwniczony ponieważ wentylatory winny być posadowione na poziomie piwnicy tj. -3,5 m.

Z uwagi na stwierdzone badaniami i opisane w opinii geotechnicznej (zał. nr 12 do PFU) występowanie w rejonie projektowanego budynku ok. 2 metrowej przypowierzchniowej warstwy gruntu o charakterze nienośnym, o cechach, nasypu  niekontrolowanego celowe będzie przeprowadzenie wymiany ww. gruntu pod obrysem budynku w części niepodpiwniczonej do głębokości ok. 2 metry i zastąpienie go materiałem o wymaganych parametrach.

Strop nad piwnicą żelbetowy, o izolacyjności akustycznej wynoszącej 56,0dB /izolacyjność włącznie z otworami/.

Strop nad parterem; monolityczny żelbetowy usztywniony obwodowo wieńcem z betonu zbrojonego.

Stropodach w układzie poprzecznym dwuspadowy belkowy na dźwigarach stalowych oparty na wieńcu zbrojonym. Poziom budynku od 3,5m powinien stanowić tłumik akustyczny typu absorpcyjnego, pochłaniający energię fal akustycznych. Konstrukcja tłumika winna stanowić komorę podzieloną na dwie części, dwa tłumiki,-- dla każdego wentylatora oddzielnie przy czym podział komory tłumika na dwie winien nastąpić równolegle do dłuższego boku budynku. Wylot z komory tłumika winien być  realizowany na wysokości nie większej niż 3.0 m nad poziomem terenu 
i powinien zostać dodatkowo podzielony kasetami dźwiękochłonnymi na zastępcze źródła dźwięku 
w celu skutecznej absorpcji emisji fal akustycznych.

Izolacja termiczna wykonana z materiałów niepalnych.

Dach ocieplony, a jego pokrycie z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu lub innego rodzaju konstrukcji.

Stanowiące integralną cześć budynku dyfuzory (wyrzutnie powietrza z wentylatorów) powinny posiadać konstrukcję skutecznie redukującą poziom ciśnienia akustycznego i powinny rozpraszać strugi wyrzucanego zużytego powietrza w sposób maksymalnie obniżający poziom emisji hałasu. Dyfuzory winne być tak skonstruowane aby wyrzut powietrza następował w kierunku północno-zachodnim. Generalnie, konstrukcja budynku, jego bryła, powinna w sposób maksymalny redukować hałas pochodzący od urządzeń wentylacyjnych. Z uwagi na wyjątkową wagę tego zagadnienia Inwestor będzie wymagał od wykonawcy, w części opracowywania projektu i jego realizacji   współudziału specjalisty z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami o udokumentowanym odpowiednim doświadczeniu projektowym i wykonawczym.

Poziomy łącznik – kanał wentylacyjny lutniowy łączący pionowy otwór wielkośrednicowy 
z budynkiem stacji wentylatorów. Nie przewiduje się docelowego dodatkowego drożnego połączenia pionowego otworu wielkośrednicowego z powierzchnią terenu z wyjątkiem ww. łącznika.

Otwór powinien posiadać przy powierzchni gruntu szczelne, demontowalne zamknięcie, umożliwiające w sytuacjach awaryjnych bezpośredni dostęp z powierzchni ziemi do rury otworu.

Zagospodarowanie terenu działki 1774/1 przy ul. Wolności 333 w Zabrzu

Na przedmiotowej działce o powierzchni 1246 m2 należy do minimum ograniczyć wycinkę istniejącego drzewostanu i tylko w przypadkach koniecznych, zwłaszcza egzemplarzy o znacznych walorach przyrodniczych. Nieruchomość należy ogrodzić estetycznym i trwałym parkanem 
o następującej charakterystyce:

A. W granicy północno wschodniej działki (od ul Wolności) na długości ok. 18 metrów należy wykonać odpowiednio zafundamentowane ogrodzenie o wysokości minimum 200 cm i konstrukcji 
w formie słupków murowanych z cegły klinkierowej na bazie kwadratu o boku ok 40cm wzmacnianych centralnie rdzeniem z betonu zbrojonego, połączonych podmurówką z cegły klinkierowej o wysokości 50cm. Pola pomiędzy słupkami wypełnione przęsłami metalowymi 
z elementami kutymi w tym jedno z furtką jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm 
w świetle. Furtka i przęsła malowane na kolor stalowy lub czarny.

B. W granicy południowo-wschodniej działki (od strony posesji o numerze 337) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości minimum 200 cm i długości ok 48 metrów pozostawiając przy granicy działki (po zewnętrznej stronie ogrodzenia) ciąg ruchu pieszych 
o szerokości ok 200cm.

C. W granicy południowo-zachodniej działki (od strony zabudowy garażowej) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości minimum 200 cm , długości ok 22 metrów wyposażone w bramę dwuskrzydłową o szerokości w świetle nie mniejszej niż 500 cm 
i furtkę jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100 cm.

Po zewnętrznej stronie ogrodzenia, przy granicy północno-wschodniej, w ramach powierzchni działki, należy wykonać ciąg ruchu pieszych o parametrach ekwiwalentnych do istniejącej ścieżki. Ciąg pieszy powinien być utwardzony z użyciem kostki betonowej o grubości 6cm ułożonej na odpowiedniej podbudowie, a także powinien być oświetlony Należy wykonać drogę dojazdową od bramy wjazdowej przy południowo-zachodniej granicy działki do budynku stacji wentylatorów. Droga powinna być przystosowana do ruchu samochodów osobowych i dostawczych o DMC  nie większym niż 3,5 tony oraz do okazjonalnego przejazdu (geometryczną możliwość dojazdu) dużego pojazdu ciężarowego jednoczłonowego  – np. żurawia samochodowego lub górniczego wyciągu ratunkowego.

Teren działki powinien być oświetlony

B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy w obrębie nieruchomości 1774/1 przy ul. Wolności 333 przed rozpoczęciem prac powinien zostać ogrodzony. Ogrodzenie należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego, z pozostawieniem ok, 1,5 metrowego przejścia na zewnątrz ogrodzenia, wzdłuż granicy działki prostopadłej do ul. Wolności.

Na teren budowy powinny zostać doprowadzone niezbędne media (wykonawca powinien zawrzeć stosowne umowy z dostawcami mediów).

W rejonie budowy lub w jej najbliższym sąsiedztwie należy zorganizować bazę socjalno sanitarną dla zatrudnionych pracowników.

W ramach przygotowania terenu budowy należy uzgodnić i przygotować dojazd do terenu budowy.

# II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

# Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dotyczące budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania.

Główne wytyczne dla rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania przedstawiono już w opisie w pkt IV Szczególne własności funkcjonalno–użytkowe. Dodatkowe nie wymienione wcześniej wytyczne podano poniżej.

Ściany nośne budynku należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy co najmniej 150 murowanej na zaprawie cementowej bez dodatku innych plastyfikatorów niż wapno.  Do wznoszenia ścian zewnętrznych nie należy stosować cegły klinkierowej.

Ściany nośne parteru murowane o grubości jednej cegły obciążone stropami w płaszczyźnie środkowej.

Ściany nośne piętra murowane o grubości jednej cegły posadowione na wieńcu obwodowym 
z betonu zbrojonego w razie konieczności stabilizowane rusztem przestrzennym utworzonym przez filary żelbetowe utwierdzone w wieńcach obwodowych ścian.

Ściany ponad poziomem dachu wraz krenelażem murowane ceglane grubości jednej cegły posadowione na wieńcu obwodowym.

Nadproża otworów drzwiowych w ścianach zewnętrznych nośnych belkowe na dźwigarach stalowych pełnościennych.

Nadproża w ścianach wewnętrznych działowych - żelbetowe monolityczne belkowe prostokątne

Komunikacja wewnętrzna w budynku: bieg schodowy żelbetowy monolityczny prosty ze spocznikiem.

Stolarka budowlana: zewnętrzna drzwiowa metalowa izolowana akustycznie, wewnętrzna drzwiowa metalowa izolowana akustycznie.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dotyczące obiektów, maszyn i urządzeń    głównie wentylatorów głównego przewietrzania wraz ze sposobem ich podłączenia poprzez układ specjalnie zaprojektowanych kanałów- lutniociągów z zasuwami odcinającymi i rewersyjnymi do sieci wentylacyjnej GKSD poprzez otwór wielkośrednicowy.

W zakres prac wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej opisującej sposób ustawienia i pracy dwóch wentylatorów i ich zabudowanie wewnątrz budynku stacji głównego przewietrzania, na działce 1774/1 przy ul. Wolności 333 oraz odbiór i uruchomienie obiektu /przykładowy schemat rozmieszczenia urządzeń w budynku stacji (załącznik nr 16). W szczególności będą to działania obejmujące:

- zabudowę wentylatorów głównego przewietrzania wraz z kanałami przepływu powietrza od otworu wielkośrednicowego do dyfuzorów, z zasuwami odcinającymi , urządzeniami do rewersji  i urządzeniami tłumiącymi hałas,

- budowę dwusekcyjnej rozdzielnicy głównej 400V,

- zabudowę i podłączenie transformatora 400/500V o mocy  75 kVA w  budynku stacji wentylatora oraz budowę rozdzielnicy 500V

- zabudowę linii kablowej 500V poprowadzonej  przez jeden z istniejących otworów małośrednicowych do wyrobiska Głównej  Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Linia kablowa powinna być wykonana z kabla miedzianego dostosowanego do opuszczenia go otworem i posiadającego przekrój żył głównych nie mniejszy niż 25mm2. Linia 
w wyrobisku powinna zostać zakończona wyłącznikiem liniowym

- budowę instalacji zasilania elektrycznego i sterowania pracą wentylatorów, z możliwością regulacji wydajności za pomocą falownika oraz uruchomienia wentylatora rezerwowego w ciągu 10 min,

- zabudowanie urządzenia do zmiany kierunku przepływu powietrza, w czasie nie dłuższym niż 20 min.

- dobór przyrządów aparatury kontrolno–pomiarowej oraz ich rozmieszczenie i sposób wykorzystania, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 2 p.t. „Przewietrzanie za pomocą wentylatorów głównych”, Dział IV – przewietrzanie i klimatyzacja – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

- zabudowanie tłumików wentylatorów /niezależnie od przewidywanej komory tłumika stanowiącej element budynku stacji wentylatora/, których zadaniem będzie wytłumienie hałasu do poziomu finalnego nie przekraczającego dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach chronionych.

III Rozwiązania architektoniczne dotyczące budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania

Usytuowanie budynku, dojazd i zagospodarowanie terenu działki 1774/1

Budynek stacji wentylatorów zostanie zlokalizowany północnej części działki nr 1774/1 nad wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Projektowana szczegółowa lokalizacja musi gwarantować brak kolizji fundamentów budynku z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego 
tj. z wodociągiem DN 400, gazociągiem niskiego ciśnienia DN200mm i zespołem rurociągu pary technologicznej 120mm oraz powrotu kondensatu 150mm oraz ograniczać do minimum ilość kolidujących z inwestycją trwałych nasadzeń. W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 1774/1 znajduje się utwardzona droga prowadząca od ul. Broniewskiego. Końcowy odcinek dojazdu do działki stanowi teren utwardzony bez trwałej nawierzchni. W ramach zadania należy uzgodnić warunki dojazdu do działki 1774/1. W ramach inwestycji przewidziano również konieczność wykonania w obrębie działki 1774/1 wewnętrznej drogi dojazdowej dostosowanej do ruchu samochodów o DMC nie większym niż 3,5 tony oraz okazjonalnego dojazdu dużego pojazdu ciężarowego jednoczłonowego np. żurawia samochodowego lub górniczego wyciągu ratunkowego na podwoziu samojezdnym. Dojazd zaprojektować w sposób umożliwiający zmianę kierunku ruchu dla samochodów o długości nie większej niż 7 metrów w obrębie działki 1774/1 Poziom ± 0.00 budynku przewidziano na wysokości H ter. = ~259,7 m.n.p.m.

Granice działki 1774/1 należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich trwałym ogrodzeniem o wysokości min. 200cm wyposażonym w bramę wjazdową i dwie furtki dla pieszych przy czym od strony ul. Wolności przewidzieć wykonanie ogrodzenia w formie i detalu nawiązującym do otoczenia oraz architektury budynku-wieży stacji wentylatorów z materiałów o podobnych właściwościach technicznych i użytkowych np. w konfiguracji: cokół żelbetowy, filary murowane ceglano-żelbetowe, przęsła stalowe międzysłupowe o charakterze historyzującym i w kolorystyce zbliżonej do budynku stacji wentylatorów.

Teren o szerokości około 2,0 m wzdłuż ogrodzenia z nieruchomością nr 1772/1( granica południowo-wschodnia ) należy przeznaczyć pod ciąg pieszy, o funkcji ekwiwalentnej do ciągu pieszego istniejącego w chwili obecnej tj. komunikującego ul. Broniewskiego z ul. Wolności,

Obszar działki 1774/1 zagospodarować zielenią izolacyjną niską o charakterze zimozielonym.

Podstawowe cechy architektoniczne.

Jak już wspomniano budynek będzie miał charakter przemysłowy o prostej masywnej bryle opartej na rzucie czworokąta mający formę baszty-wieży zwieńczonej krenelażem. Ściany zewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 usztywnione obwodowo konstrukcją monolityczną żelbetową szkieletową (słupy, rygle-wieniec), o cechach charakterystycznych dla obiektów architektury związanej z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem rud oraz węgla z II poł. XIX w. (np. wieże typu Malakov).

Budynek o kształcie prostopadłościanu o prostej masywnej bryle opartej na rzucie czworokąta winien być wykonany z cegły pełnej mający formę baszty – wieży zwieńczonej krenelażem. Budynek 
o wyznacznikach architektonicznych powinien nawiązywać do obiektów architektury związanej 
z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem rud metali oraz węgla z II poł. XIX w np.  wieżę typu Malakov cechującą się:

a) Zredukowaną do minimum ilością oraz wielkością otworów drzwiowych,

b) Oszczędną ilością detali architektonicznych wykonanych z ceramiki i kamienia,

c) Prostymi wątkami murarskimi,

d) Widoczną strukturą muru ceglanego (brak tynków zewnętrznych),

e) Brakiem widoczności z zewnątrz budynku wszelkich konstrukcyjnych elementów betonowych,

f) Stropodachem obniżonym w stosunku do zewnętrznego obrysu budynku (blanki).

Układ funkcjonalny budynku.

a) Ilość dojazdów, dojść i wejść – 2 (brama dwuskrzydłowa + drzwi wejściowe),

b) Ilość kondygnacji – 2 użytkowe o przeznaczeniu przemysłowym,

c) Podziały funkcjonalne wydzielane konstrukcją nośną budynku oraz ścianami działowymi:

- Śluza,

- Hala wentylatorów,

- Bieg schodowy,

- Rozdzielnia zasilająca wentylatory,

- pomieszczenie transformatora 400/500Volt i rozdzielnia 500Volt

- Przedsionek,

- Komora tłumików.

Gabaryty - maksymalne wymiary obiektu.

Budynek na bazie prostokąta o długości do 13 m szerokości do 7 m i wysokości do 8 m.

Należy rozważyć możliwość zmniejszenia gabarytów części naziemnej do niezbędnego minimum, jeżeli ze względów, do których ma obiekt służyć będzie to możliwe. Biorąc pod uwagę wygląd wieży typu MALAKOV (szyb Andrzej) optymalne byłoby zachowanie jej proporcji. Oznaczałoby 
to wykonanie podziemnej hali wentylatorów o powierzchni np. ok. 13 m × 7 m częściowo przykrytych ziemią oraz części naziemnej o powierzchni 7 m × 7 m i wysokości 8 m.

Wskaźniki techniczno-użytkowe obiektu.

Uwaga! Ostateczne wskaźniki techniczno-użytkowe będą określone w czasie projektowania obiektu przy uwzględnieniu ostatecznego schematu rozmieszczenia elementów wentylatora głównego 
i rezerwowego w budynku stacji wentylatorów oraz konstrukcją tłumików i dyfuzorów.

Dodatkowe wytyczne dotyczące rozwiązań architektonicznych

Wszelkie urządzenia i instalacje o wyglądzie współczesnym posadowione w sposób niewidoczny 
z zewnątrz.

IV Rozwiązania dotyczące instalacji

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:

1. Instalacja wewnętrzna elektryczna: 1 i 3 fazowa, umożliwiająca zasilanie transformatora 400/500Volt zarówno z linii podstawowej jak i rezerwowej

2. Instalacje technologiczne, teletechniczne i alarmowe.

3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektu i terenu.

4. Instalacja odprowadzenia wód opadowych pochodzących z dachu budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych.

5. Instalacja zasilania obiektu w energię elektryczną, zrealizowana zgodnie z wymogami dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania jako obiektu podstawowego zakładu górniczego, tzn. 
z zachowaniem wymogu posiadania dwóch niezależnych źródeł zasilania. Moc zasilania 60 kW na linii podstawowej i 50kW na linii rezerwowej o napięciu zasilania 400 volt.

6. Instalacja grzewcza – elektryczna indywidualne grzejniki elektryczne o parametrach umożliwiających zachowanie w pomieszczeniach temperatury zgodnej z normą (PN-EN 12831) lub odpowiednią.

7. Instalacja zasilania budynku w wodę.

8. Transformator 75 KVA 400/500 Volt rozdzielnia 500 volt linia zasilająca o przekroju żył głównych nie mniejszym niż 25 mm2 poprowadzona do wyrobiska zakończona wyłącznikiem liniowym.

V Rozwiązania dotyczące wykończenia

Rozwiązania dotyczące budynku stacji wentylatorów

Ściany zewnętrzne murowane z cegły należy pozostawić nieotynkowane, w trakcie robót murarskich należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowy i estetyczny sposób wznoszenia murów w tym grubość i charakter spoin. Cegły użyte do wznoszenia ścian zewnętrznych powinny pochodzić 
z jednego źródła i przed wmurowaniem należy je selekcjonować tak by w gotowych ścianach ograniczyć ilość widocznych z zewnątrz uszkodzeń i spękań, a także ograniczyć odchyłki wymiarów.

Powierzchnie ceglanych murów zewnętrznych zabezpieczyć bezbarwnymi substancjami 
o własnościach hydrofobowych.

Ściany wewnętrzne należy otynkować tynkiem mineralnym klasy III, lub wykończyć w inny sposób zapewniający trwałą i odporną na zabrudzenia powierzchnię.

Podłogi wykonać w postaci posadzek betonowych wylewanych na mokro, utwardzonych powierzchniowo w trakcie wykończenia warstwy wierzchniej posypką lub innym środkiem, zapewniającym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, ścieraniem, pyleniem 
i ułatwiającym utrzymanie czystości.

Odnośnie rozwiązań dotyczących wykończenia obiektów w pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymogów za wyjątkiem ogólnego zalecenia by wszelkie zastosowane rozwiązania były zaprojektowane i wykonane w sposób dobrze harmonizujący 
z obiektami, w obrębie których będą stosowane.

VI. Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu

Działka 1774/1

1. W ramach nieruchomości (po zewnętrznej stronie ogrodzenia) należy przewidzieć ciąg komunikacji pieszej o funkcji ekwiwalentnej do istniejącego ciągu ruchu pieszych. Do wykonania ciągu pieszego po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy zastosować kostkę brukową o grubości 60 mm na podbudowie zapewniającej zapewnienie przeniesienie przewidywanych obciążeń. Dla nawierzchni drogi dojazdowej stosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm na podbudowie zapewniającej przeniesienie przewidywanych obciążeń pojazdami technologicznymi przy kategorii ruchu ustalanej indywidualnie. Alternatywnie dla zapewnienia dobrej przesiąkalności nawierzchni drogi dopuszcza się stosowanie wszelkich ażurowych elementów nawierzchniowych o wytrzymałości dostosowanej do charakteru drogi. Wielkości geometryczne łuków i szerokość pasa ruchu dobrać dla przewidywanych skrajni pojazdów.

2. Ogrodzenie nieruchomości w granicy północno-wschodniej powinno nawiązywać stylistycznie do architektury z przełomu XIX i XX wieku i do budynku sąsiadującego obecnej dyrekcji DB Schenker.

3. Co najmniej 30% powierzchni działki powinny stanowić tereny zielone.

4. Projektując zagospodarowanie terenu wokół budynku stacji wentylatorów głównego        przewietrzania nie należy ograniczać widoczności budynku z kierunku ul Wolności.

5. W obrębie nieruchomości należy przewidzieć nasadzenia zieleni niskiej zimozielonej i trawy.

W pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie przewiduje prowadzenia robót polegających na zagospodarowaniu terenu

VII. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

Warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadanego doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostały określone w WIWZ Część I.

VIII. Warunki wykonania i odbioru robót

A. Wszelkie prace wykonawca powinien prowadzić zgodnie zasadami BHP, sztuki budowlanej 
i zasad stosowanych dla robót górniczych w szczególności, odpowiednio                                         zgodnie z:

- Prawem budowlanym

- Prawem geologicznym i górniczym,

- Planem ruchu zakładu stosującego do prac podziemnych wybrane techniki górnicze

- Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczno ruchowymi, zarządzeniami 
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego i Realizatora Projektu niezbędnymi do stosowania dla realizacji zamówienia,

- Prawem ochrony zabytków

- Kodeksem pracy,

- Przepisami BHP,

- Zarządzeniami kierownika ruchu zakładu prowadzącego określone roboty podziemne 
z zastosowaniem techniki górniczej

- Zasadami współpracy ustalonymi na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych.

- Wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

B. Odbiory robót przeprowadzane i zatwierdzane będą przez Zamawiającego.                   Dokumentami poświadczającymi dokonanie odbioru robót będą protokoły zdawczo/odbiorcze podpisane przez Zmawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy/zamówienia.

2. Część informacyjna programu funkcjonalno–użytkowego

A. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Prace, o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno–użytkowym z racji swej lokalizacji na terenie zakładu stosującego techniki górnicze i specyfiki obejmującej wznoszenie obiektu podstawowego zakładu górniczego, będą się odbywały w oparciu o Prawo budowlane, gdzie rolę organów administracji i nadzoru budowlanego sprawować będą organy administracji i nadzoru górniczego oraz w oparciu o prawo geologiczne i górnicze.

Dokumentem potwierdzającym zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
hz odrębnych przepisów jest

Plan Ruchu ZKWK „Guido” w Zabrzu na lata 2014 – 2019. Planowana budowa systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych jest przewidziana w Planie Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” w Zabrzu na lata 2014 – 2019.

B. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza iż dysponuje na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, w których zgodnie z założeniami niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego  takie roboty będą prowadzone

C. Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych i górniczych.

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w tym te obowiązujące przy robotach budowlanych oraz przepisy obowiązujące przy stawianiu obiektów podstawowych  w podziemnych zakładach górniczych w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom.

D. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych.

- Mapa do celów projektowych z naniesioną informacją dodatkowa w postaci przebiegu sztolni zał. Nr 18 do PFU.

- Pozwolenia ŚWKZ dotyczące Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych zał. Nr 13 do PFU

- Inwentaryzacja zieleni zał. Nr 14 do PFU

- Warunki podłączenia do sieci wodociągowej dot. obiektu na działce 1774/1 zał. Nr 11a do PFU

- Warunki przekładki magistrali wodociągowej w obrębie działki 1774/1 zał. Nr 11 do PFU

- Warunki przekładki gazociągu niskiego ciśnienia w obrębie działki 1774/1 zał. Nr 10 do PFU

- Opis techniczny ciepłociągu pary i rurociągu kondensatu w obrębie działki 1774/1  zał. Nr 9 do PFU

- Opinia geotechniczna dla miejsca posadowienia stacji wentylatorów głównego przewietrzania na działce 1774/1 zał. Nr 12 do PFU

- Zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk wyrobisk podziemnych zał. Nr 15 do PFU

- Przykładowa koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów zał. Nr 3 do PFU

- Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące dotyczące braku wskazań dla uznania budowy stacji wentylatorów głównego przewietrzania za przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na nie osiąganie odpowiednich progów ilościowych zał. Nr 17 do PFU.

- Ilustracja przedstawiająca typową dla Górnego Sląska, górniczą wieżę wyciągową typu „Malakov” zał. Nr 4 do PFU.

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wentylatorów przeznaczonych do zastosowania w stacji wentylatorów głównego przewietrzania zał. Nr 5 do PFU

- Warunki techniczne zasilania obiektu stacji wentylatorów głównego przewietrzania zał. Nr 6 do PFU

- Mapa dz. 1774/1 z zaznaczonym przebiegiem ciągu ruchu pieszych oraz z linią ogrodzenia zał. Nr 8 do PFU

E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia:

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac w wyrobiskach powinien w maksymalnym stopniu uwzględnić specyfikę obiektu i przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca powinien wykorzystać w zakresie uzasadnionym rozwiązania ujęte w ”Zmienionej koncepcji systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”. Przykładowe rozwiązanie architektury i konstrukcji budynku przedstawia Koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów stanowiąca załącznik nr 3 do PFU oraz ilustracja przykładowej wieży typu „Malakov” stanowiąca załącznik nr 4 do PFU.

F. Spis załączników do programu funkcjonalno-użytkowego

Zał. nr  1     Schemat  przestrzenny  przewietrzania  GKSD.

Zał. nr  2     Ekspertyza nr 177/AE/2014/TG KOMAG.

Zał. nr  3     Przykładowa  koncepcja  projektowa  budynku  stacji  wentylatorów.

Zał. nr  4     Przykładowy  wygląd  typowej  wieży  Malakov.

Zał. nr  5     DTR  wentylatora  WOO – 80/18,5

Zał. nr  6     Warunki  zasilania  w  energię  elektryczną.

Zał. nr  7    Warunki  podłączenia  do  sieci  wodociągowej.

Zał. nr  8    Mapa  jednostkowa  z  naniesionym  ogrodzeniem  działki  1774/1

Zał. nr  9    Warunki  przekładki  parowej  sieci  cieplnej

Zał. nr  10  Warunki  przekładki  sieci  gazowej.

Zał. nr  11  Warunki  przebudowy  sieci  wodociągowej.

Zał. nr 12  Opinia  geotechniczna  dla  miejsca  posadowienia  stacji  wentylatorów.

Zał. nr 13  Pozwolenia  ŚWKZ.

Zał. nr 14  Inwentaryzacja  zieleni.

Zał. nr 15  Zmieniona  koncepcja  wentylacji  GKSD.

Zał. nr 16  Przykładowy  schemat  rozmieszczenia  urządzeń  w  stacji  wentylatorów.

Zał. nr 17  Pismo  GDOŚ.

Zał. nr 18  Mapa do  celów  projektowych  z  zaznaczonym  przebiegiem  GKSD.