Załącznik nr 1 do SIWZ

### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia pn:

Zadanie nr 1 – Roboty Udrożnieniowe, zabezpieczające i montaż wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w skrzydle południowym pokładu 509.

Etap IV Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji

Etap VI Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji wyrobisk

ZAMAWIAJĄCY:  		Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO” w Zabrzu

z siedzibą przy ul. 3-go Maja 93,

41-800 Zabrze

OBIEKT:          		Stacja wentylatorów głównego przewietrzania ul. Wolności        
           dz. 1774/1  41-800 Zabrze

NOMENKLATURY:          	Główny przedmiot zamówienia:

71200000-0               Usługi architektoniczne i podobne

45200000-9       Roboty budowlane w zakresie wznoszenia      
                                          budynków i budowli

45255500-4 	 	Roboty wiertnicze i górnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia:

45100000-8               Przygotowanie terenu pod budowę

45111260-8               Przygotowanie terenu do robót górniczych

51100000-3            Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i                 
                                                                               mechanicznych

OPRACOWAŁ :  	                       Tomasz Bugaj, Sławomir Nogaj

…….…………….………………………………

AKCEPTOWAŁ:

………………………………………………….

# OPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

Wstęp:

1.  Cześć opisowa programu funkcjonalno – użytkowego ……………………...

A.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia                                                                   5

I.     Podstawa opracowania                                                                              5

II.   Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych       6

III.  Uwarunkowania przedmiotu zamówienia                                                13

IV.  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe                                            16

V.    Szczególne właściwości funkcjonalno użytkowe                                      17

B.  Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia          20

I.      Przygotowanie terenu budowy                                                                  20

II.    Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe                                                  22

III.   Rozwiązania architektoniczne                                                                   23

IV.   Rozwiązania dotyczące instalacji                                                              25

V.   Rozwiązania dotyczące wykończenia                                                        26

VI.   Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu                                    27

VII. Warunki wykonania i odbioru robót                                                          27

2. Cześć informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego                  28

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z                       28                                           
      wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

- Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością                  29                             
      na cele budowlane

C.       Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych              29              
              wiertniczych i górniczych

D.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania                29

budowlanych

E.  Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia                   30

Wstęp:

Prace i czynności opisywane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym realizowane będą w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej
 i Turystyki Przemysłowej” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 6.4 inwestycje 
w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Ideą tego projektu jest stworzenie 
w Zabrzu unikalnego kompleksu zabytkowych obiektów i tras podziemnej turystyki poprzemysłowej związanych z jedną z najstarszych i największych kopalń węgla kamiennego na Górnym Śląsku - Królowa Luiza. W efekcie realizacji tego projektu powstanie obiekt turystyczny, którego częścią centralną i główną atrakcją będzie zrewitalizowany odcinek Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z szybem Carnall, chodnikiem w pokładzie 510 i szybem Wyzwolenie, a uzupełnienie tworzyć będą obiekty towarzyszące, czyli dawne pole zachodnie Kopalni Królowa Luiza przy ul. Wolności 410, historyczne płytkie wyrobiska, budynek wentylatorów przy szybie Wyzwolenie oraz budynek nadszybia szybu Wyzwolenie zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 43. Ponadto częściami kompleksu będą: nowoprojektowany budynek obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8, a także obiekt techniczny w postaci stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wielkośrednicowym pionowym otworem wentylacyjnym.  Projekt realizowany będzie w kilku etapach. Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy opisuje kolejny etap budowy , którego realizacja stanowi kontynuację badań i prac przeprowadzonych w latach 2008-2012.

Przedmiotem postepowania opisanego Programem Funkcjonalno - Użytkowym jest wykonanie kompletnego projektu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk podziemnych z nią połączonych obejmującego, w ramach projektu EOKTiTP:

Etap IV Montaż wyposażenia technicznego dla wyrobisk podziemnych – wykonanie systemu wentylacji

Etap VI Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych GKSD wraz z wykonaniem aktualizacji projektu wentylacji.

W/w etapy stanowią element robót udrożnieniowych, zabezpieczających i wyposażenia technicznego w wyrobiskach poziomych wraz z wykonaniem komory portu w pokładzie 509. Zadania projektu realizowane są w ramach dofinansowania ze środków europejskich programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Wszystkie prace wykonywane w ramach zamówienia, których przeprowadzenie będzie wymagało ujęcia w planie ruchu ZKWK Guido zostały lub zostaną do tego planu wpisane najpóźniej do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotu zamówienia.

Budowa systemu wentylacji w tym stacji wentylatorów głównego przewietrzania jest niezbędna dla oddania do użytkowania kompleksu podziemnych tras turystycznych przewidzianych przedsięwzięciem pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

Ponadto prace w zakresie prowadzenia, których niezbędna będzie ingerencja w konstrukcję wyrobiska Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej lub innych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wymagały będą dokonania niezbędnych uzgodnień ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1. Cześć opisowa programu funkcjonalno – użytkowego

## A. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Podstawy opracowania:

1) Porozumienie z 02.12.2003 r. pomiędzy Gminą Zabrze a Województwem Śląskim w sprawie realizacji projektu „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”.

- Uchwała nr XXXVII/481/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16.03.2009 r. w sprawie podjęcia decyzji o realizacji Projektu „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej 
i Turystyki Przemysłowej” wraz z delegowaniem jego realizacji na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

- Umowa CRU/2257/2010 o delegowanie realizacji Projektu pn.: „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” w Zabrzu z dnia 28.07.2010 r. wraz z późn. zm.

- Umowa Partnerska nr CRU/2479/2010 z dnia 20.08.2010r. w sprawie realizacji projektu pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”

- Umowa o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-016/10 z dnia 25.10.2010 r. wraz z późn. zm.

I. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót projektowych oraz budowlanych:

1. W zakres prac projektowych i budowlanych wchodzi wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk podziemnych z nią połączonych oraz wykonanie zaprojektowanych obiektów. Wykonana dokumentacja powinna bazować na zmienionej koncepcji systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU  i powinna przewidywać wykonanie lub uwzględniać następujące istniejące elementy, obiekty oraz instalacje:

1.1. Układy czerpni powietrza, źródło ciepła, instalacje grzewczą i elektryczną, nagrzewnice i kanały doprowadzające zlokalizowane w obrębie wyrobiska sztolni lub budynku przy ul. K. Miarki 8 – Zgodnie z koncepcją czynnikiem grzewczym powinna być gorąca woda lub para wytworzona w lokalnej kotłowni.  Całość należy zaprojektować w istniejącym budynku, w oparciu o istniejące przyłącze gazu i zagwarantowany limit paliwa gazowego.

Należy uzyskać zezwolenie na budowę, uwzględnić niezbędne wyposażenie instalacji i technologiczne kotłowni wraz z AKP, w tym automatykę oraz pozyskać wszelkie dokumenty niezbędne do zawarcia umowy na dostawę paliwa gazowego.  Projektowana moc nagrzewnic       ( limitowana parametrami istniejącego przyłącza ) nie powinna przekraczać 140 kW, sugerowane parametry temperaturowe czynnika grzewczego to 135/65 stopni Celcjusza lub para o parametrach zależnych od zastosowanej wytwornicy. W projekcie oraz robotach prowadzonych na jego podstawie należy uwzględnić pełny zakres niezbędnych ingerencji w konstrukcje budynku, polegających na wykonaniu stosowanych przelotów i otworów w ścianach oraz stropach, a także robót ziemnych i budowlanych związanych z wykonaniem czerpni powietrza.

Zarówno dworzec jak i komora ładowania akumulatorów zlokalizowane przy ul. K Miarki 8 będą podlegać przepisom wynikającym z ustawy prawo górnicze i geologiczne. W zakresie robót należy również uwzględnić konieczność przywrócenia obiektu do stanu pełnej użyteczności i usunąć wszelkie szkody oraz uszkodzenia istniejących elementów budynku, które powstały w związku z przeprowadzonymi ingerencjami i robotami budowlanymi

1.2. Układ wentylacji komory ładowania akumulatorów kolejek szynowych zlokalizowany w istniejącym budynku przy ul. K Miarki 8 w bocznicy stacji kolejki. Układ ten powinien działać na zasadzie wentylacji mechanicznej i musi zapewniać w czasie prowadzenia procesu ładowania akumulatorów kolejek szynowych wentylacyjne oddzielenie bocznicy stacji kolejki podziemnej od pozostałych pomieszczeń i wyrobisk, a także niezależny obieg powietrza wentylującego bocznicę stacji kolejki.  W projekcie i w zakresie robót realizowanych na jego podstawie należy przewidzieć konieczność prowadzenia kanałów powietrznych w obrębie budynku przy ul. K Miarki 8, montaż wentylatorów, wykonanie otworów i przepustów w przegrodach betonowych budynku. Zarówno dworzec jak i komora ładowania akumulatorów zlokalizowane przy              ul. K Miarki 8 będą podlegać przepisom wynikającym z ustawy prawo górnicze i geologiczne  W zakresie robot należy również uwzględnić konieczność przywrócenia obiektu do stanu pełnej użyteczności i usunąć wszelkie szkody oraz uszkodzenia istniejących elementów budynku, które powstały w związku z przeprowadzonymi ingerencjami i robotami budowlanymi

1.3  Układy czerpni powietrza, kanałów i nagrzewnic zlokalizowane w obrębie istniejącego, przeznaczonego do remontu, budynku nadszybia szybu Wyzwolenie przy ul Sienkiewicza 43 Zgodnie z koncepcją czynnikiem grzewczym powinna być energia elektryczna. Należy zaprojektować i wykonać układ czterech do sześciu nagrzewnic wraz z siecią zasilająco sterującą umożliwiającą kaskadowe włączanie poszczególnych nagrzewnic w zależności od zapotrzebowania na ciepło, a także czerpnie, kanały i inne urządzenia wymagane do prawidłowej pracy układu. Projektowana maksymalna moc przyłączeniowa nagrzewnic z uwagi na limit mocy zasilania nie powinna przekraczać 100 kW przy napięciu zasilania 500 volt. Prace związane z budową systemu wentylacyjnego w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie będą podlegać przepisom wynikającym z ustawy prawo górnicze i geologiczne  W zakresie robót należy również uwzględnić konieczność przywrócenia obiektu do stanu pełnej użyteczności i usunąć wszelkie szkody oraz uszkodzenia istniejących elementów budynku, które powstały w związku z przeprowadzonymi ingerencjami i robotami budowlanymi

1.4.  Układy czerpni powietrza i nagrzewnicy zlokalizowanej przy szybie Carnall. Należy przeprowadzić weryfikację i dostosowanie zaprojektowanych rozwiązań, do pracy układu w zmienionym systemie wentylacji sztolni i wyrobisk z nią połączonych. Zaprojektowana nagrzewnica wodna będzie zasilana z węzła ciepłowniczego zlokalizowanego w budynku sprężarek. Czynnikiem grzewczym będzie gorąca woda o parametrach temperaturowych 135/65 stopni celcjusza. Moc cieplna nagrzewnicy wynosić będzie 230 kW. Należy zaprojektować i wykonać  dodatkowy system umożliwiający pracę nagrzewnicy w trybie dogrzewania powietrza na odcinku sztolni pokonywanym łódkami, w tym celu ( dla podniesienia komfortu klimatycznego ) należy przewidzieć możliwość pracy nagrzewnicy w sezonie letnim w układzie sterowania sondą mierzącą temperaturę powietrza w wyrobisku sztolni.

1.5. Tamy regulacyjne i wentylacyjne, zamknięcia szybów i sztolni oraz śluzy wentylacyjne przewidziane w zmienionej koncepcji systemu wentylacji GKSD i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych i  nie ujętych na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do PFU

1.6. Układy pomiarów składu i ilości powietrza w wyrobiskach. Szczegóły dotyczące wykonania układu opisano w dokumencie pn. zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU

1.7. Wielkośrednicowy otwór wentylacyjny o średnicy wewnętrznej 1200mm i całkowitej głębokości wynoszącej ok 28 metrów z osadzeniem i zacementowaniem pełnego orurowania. Szczegóły dotyczące wykonania otworu opisano w dokumencie pn. zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej  załącznik nr 16 do PFU

1.8. Dwukondygnacyjny budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania w postaci czworokąta o boku podstawy wynoszącym ok 7 metrów, murowanego z cegły pełnej klasy 150 o ścianach zewnętrznych grubości jednej cegły, posadowionego na płycie fundamentowej wykonanej z betonu zbrojonego. Budynek będzie wyposażony w betonowy  monolityczny strop międzykondygnacyjny oraz dach płaski ocieplony o poszyciu wykonanym z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu wspartym na stalowej więźbie. Szczegóły przykładowego rozwiązania w dziedzinach architektonicznej i konstrukcyjnej ilustruje przykładowa koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów stanowiąca załącznik nr 17 do PFU Natomiast wygląd typowej górniczej wieży wyciągowej typu Malakov ilustruje załącznik nr 20 do PFU

1.9.  Instalacja i wyposażenie stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Należy przewidzieć zastosowanie wentylatorów posiadanych przez Zamawiającego, których DTR  stanowi             zał. nr 21 do PFU . Pozostałe instalacje i wyposażenie budynku zostało opisane w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU

Zamawiający dostarczy jedynie wentylatory bez jakichkolwiek elementów instalacji zasilania lub sterowania

1.10. Instalacja elektryczna zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania w zakresie linii kablowej od skrzynki przyłączeniowej do rozdzielni wewnętrznej umieszczonej w budynku. Projekt i instalacja muszą uwzględniać specyficzne rygory zasilania obiektu podstawowego. Zamawiający dostarczy warunki zasilania obiektu stacji wentylatorów  zał. nr 22 do PFU  napięciem 400volt w układzie zasilania podstawowego zakładu górniczego obciążalności przyłącza wynoszącej 60kW i zasilania rezerwowego o obciążalności przyłącza wynoszącej 50kW

1.11.  Rozdzielnia wewnętrznej i instalacji elektrycznej budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w tym instalacji elektrycznego ogrzewania budynku i układów zasilania oraz sterowania pracą wentylatorów głównego przewietrzania, zgodnych z opisem zamieszczonym w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU

Zamawiający dostarcza warunki zasilania obiektu stacji wentylatorów  zał. nr 22 do PFU  napięciem 400volt w układzie zasilania podstawowego o obciążalności przyłącza wynoszącej 60kW i zasilania rezerwowego o obciążalności przyłącza wynoszącej 50kW

1.12. Instalacja oświetlenia terenu działki 1774/1  złożonej z 6 latarń wolnostojących z których co najmniej 2 będą oświetlały ciąg ruchu pieszych zlokalizowany po zewnętrznej stronie ogrodzenia nieruchomości przy jej granicy południowo wschodniej.

1.13.  przyłącze wodne oraz instalacja wodociągowa prowadząca do wnętrza budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania w sposób zgodny z warunkami technicznych zasilania placu budowy w wodę.  Zał. Nr 5 do PFU Warunki te należy traktować jako uzgodnienia dotyczące również zasilania docelowego.

1.14. Ogrodzenie obiektu o sugerowanej linii przebiegu opisanej w załączniku graficznym .    Zał. Nr 23 do PFU  o następującej konstrukcji :

A. W granicy północno wschodniej działki ( od ul Wolności ) na długości ok. 25 metrów należy wykonać odpowiednio zafundamentowane ogrodzenie o wysokości 200cm i konstrukcji w  formie słupków murowanych z cegły klinkierowej na bazie kwadratu o boku ok 40cm wzmacnianych centralnie rdzeniem z betonu zbrojonego, połączonych podmurówką z cegły klinkierowej o wysokości 50cm. Pola pomiędzy słupkami wypełnione przęsłami metalowymi z elementami kutymi. Jedno z przęseł z furtką jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm w świetle.

B. W granicy południowo wschodniej działki ( od strony posesji o numerze 337 ) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości 200cm i długości ok 50 metrów pozostawiając przy granicy działki ( po zewnętrznej stronie ogrodzenia ) ciąg ruchu pieszych o szerokości ok 200cm.

C. W granicy południowo zachodniej działki ( od strony zabudowy garażowej ) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości 200cm i długości ok 16,5 metra wyposażone w bramę dwuskrzydłową o szerokości w świetle nie mniejszej niż 500 cm i furtkę jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm

1.15. Dojazd i ciągi pieszych zlokalizowane na obszarze działki 1774/1 w szczególności:

A. Droga dojazdowa na odcinku od bramy wjazdowej w granicy południowo zachodniej do budynku stacji wentylatorów

B. Ciąg ruchu pieszych po zewnętrznej stronie ogrodzenia wzdłuż granicy południowo wschodniej działki.

W ramach powyższego należy również uzgodnić warunki dojazdu do nieruchomości od strony ul Broniewskiego

1.16. Układ wentylacji stacji/ komory ładowania akumulatorów zestawów łódek zlokalizowanej w rejonie przystani łódek przy podszybiu szybu Carnall. Układ ten musi zapewniać w czasie prowadzenia procesu ładowania akumulatorów zestawów łodzi wentylacyjne oddzielenie  komory ładowania łodzi od pozostałych wyrobisk, a także niezależny obieg powietrza wentylującego komorę ładowni.

1.17. Układ rozsączania wód opadowych pochodzących z dachu budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania, w razie potrzeby przewidując wykonanie studni chłonnych i pozostałych elementów systemu odwodnienia

1.18. Docelowe zagospodarowanie terenu działki 1774/1

1.19. Poziomy łącznik otworu wielkośrednicowego z wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

1.20.  Opcjonalnie - przekładkę parowej sieci cieplnej 160 para 90 kondensat opis stanowi zał. Nr8 do PFU

1.21.  Opcjonalnie  przekładkę gazociągu niskiego ciśnienia 200mm zał. nr 7 do PFU   Stanowiący warunki przełożenia sieci

1.22.  Opcjonalnie przekładkę wodociągu magistralnego 400mm  zał. nr 6 do PFU  stanowiący warunki przełożenia sieci

1.23. Budowę układu zasilania w energię elektryczną terenu budowy na działce 1774/1 o parametrach dostosowanych do rodzaju i ilości przewidzianych do zastosowania urządzeń dla całego okresu prowadzenia robót. Po zakończeniu budowy instalacje należy zlikwidować

1.24. Przygotowanie niezbędnego zaplecza sanitarnego i socjalnego dla osób zatrudnionych w procesach budowlanych,

1.25. Uruchomienie stacji wentylatorów głównego przewietrzania, przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i prób.

1.26.  Przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do świadczenia usług przesyłu mediów oraz do podpisania docelowych umów na dostawę mediów

1.27.  Wykonanie  geodezyjnych dokumentacji powykonawczych w zakresie przewidzianym

Ustawą prawo budowlane oraz prawo geologiczne i górnicze obejmujących co najmniej budynek, stacji wentylatorów głównego przewietrzania, teren działki 1774/1, otwór   wielkośrednicowy i łącznik otworu ze sztolnią oraz wszelkie sieci wykonane w ramach 
zamówienia.

1.28. Dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów i uzyskanie dopuszczenia do użytkowania kompletnego systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych. Oraz dopuszczenie do ruchu obiektów, które zgodnie ustawą Pgig takiego dopuszczenia wymagają.  W szczególności:

A. Odbiór i przekazanie do użytkowania układu nagrzewnic i wszystkich instalacji im towarzyszących wykonanych przy ul K Miarki 8

B.  Odbiór układu wentylacji stacji ładowania akumulatorów kolejek szynowych w bocznicy przy ul. K Miarki 8

C.  Odbiór systemu wentylacji  stacji ładowania akumulatorów zestawów łódek zlokalizowanej w rejonie przystani łódek przy podszybiu szybu Carnall.

D.  Odbiór i przekazanie do użytkowania układu nagrzewnic i wszystkich instalacji im towarzyszących wykonanych w budynku nadszybia szybu Wyzwolenie

E.   Odbiór i przekazanie do użytkowania układu nagrzewnic i wszystkich instalacji im towarzyszących przy szybie Carnall w zakresie ich modyfikacji przeprowadzonych w ramach niniejszego zamówienia.

F.    Odbiór i przekazanie do użytkowania budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wyposażeniem

1.29. Przekazanie Zamawiającemu kompletnego czynnego systemu wentylacji Głównej 
Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych.

1.30.  Przekazanie Zamawiającemu wszelkich pozostawionych w obiekcie maszyn urządzeń i   
instalacji nie stanowiących wyposażenia stacji wentylatorów głównego przewietrzania, 
których usunięcie może zagrozić bezpieczeństwu obiektu.

1.31.  Wykonanie specyfikacji technicznych warunków prowadzenia i odbioru robót dla robót budowalnych tam jest to wymagane

1.32. Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót budowlanych tam gdzie jest to wymagane

1.33.  Wykonanie projektów technicznych prowadzenia robót górniczych i wiertniczych i innych dokumentacji przewidzianych prawem budowlanym lub prawem geologicznym i górniczym tam gdzie wymagane

1.34.  Dobór i zakup przenośnego sprzętu i wyposażenia ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem instalacji.

1.35. Zawrzeć porozumienia techniczne oraz opracować i uzgodnić wszelkie dokument niezbędne do prowadzenia robót zgodnie z ustawami prawo górnicze i geologiczne oraz prawo budowlane

1.36.  Przed rozpoczęciem robót budowlanych na działce 1774/1 posadowić tablicę informującą o współfinansowaniu prac ze środków unijnych o wymiarach 150 x 100cm o treści i wyglądzie zgodnym z wymogami i normami dla tablic informacyjnych i pamiątkowych, projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

II Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia

Obiekty budowane wznoszone lub te w których będą dokonywane  w ramach zamówienia jakiekolwiek ingerencje będą stanowiły część kompleksu turystyki przemysłowej tworzonego w ramach projektu pod nazwą „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” ( EOKTiTP).

Docelowo w skład kompleksu wchodzić będą nw. obiekty:

1. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna – odcinek od szybu Carnall przy ul. Wolności 410

do wylotu przy ul. K. Miarki 8 w Zabrzu,

2. Obiekty naziemne w rejonie dawnego wylotu sztolni przy ul. K Miarki 8 w Zabrzu,

3. Obiekty naziemne, zlokalizowane na terenie Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul. Wolności  410 w Zabrzu,

4. Szyb Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43

5. Chodnik podstawowy w pokł. 510 na poz. 40m  biegnący od sztolni do szybu Wyzwolenie    
    przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

6. Wyrobiska Skansenu Górniczego Królowa Luiza odcinek szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu,

7. Obiekty naziemne Skansenu Górniczego Królowa Luiza przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu w 
    tym park 12C

8. Stacja wentylatorów głównego przewietrzania wraz z wielkośrednicowym pionowym 
    otworem wentylacyjnym

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach i zapewnić:

1)     Narzędzia pracy,

2)     Niezbędne maszyny, urządzenia i materiały,

3)     Transport materiałów i narzędzi do miejsca wykonywania robót,

4)     Wydanie i transport do miejsca przeznaczenia wszelkich materiałów i odpadów  w tym

ziemi osadów i skały płonnej z robót budowlanych wiertniczych i górniczych,

5)     Organizację zaplecza budowy, wykonanie niezbędnych instalacji, przyłączy i zużycie

mediów

6)      Materiały użyte w wyrobiskach podziemnych lub zastosowane do budowy systemów obsługujących te wyrobiska. Materiały te powinny odpowiadać wymogom opisanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  30.04.2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych. Pozostałe materiały powinny spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach,  oraz odpowiadać normom:

- Drewno zgodne z normą PN-G-19001, lub równoważną

- Blachy stalowe zgodne z normą PN-89/H-92215 lub równoważną

- Profile stalowe walcowane na gorąco zgodne z normą EN 10210 lub równoważną

- Profile stalowe zimnowalcowane zgodne z normą PN-88/H-84020 lub równoważną

- Wszelkie Inne niezbędne materiały zgodne z Polskimi Normami, normami branżowymi bądź normami ISO,

7)  Korzystanie z łaźni, toalet szatni, lampowni i pomieszczeń socjalnych w przypadku   zawarcia przez Wykonawcę stosownych umów, oraz koszt zawarcia umów na dostawę  niezbędnych mediów i odstawę ścieków

8)   Zaprojektowanie uzgodnienie i wykonanie układów i instalacji  zasilania w energię   
          elektryczną i wod-kan.

9)   Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych urządzeń i instalacji, które

pozostaną w obiekcie po zakończeniu zamówienia,

10)   Ubezpieczenia, ochrona i asekuracja.

11)   Zakup niezbędnych elementów maszyn i urządzeń

12)  Zaprojektowanie i wykonanie z materiałów własnych budynków, budowli urządzeń i 
         instalacji w zakresie opisanym programem funkcjonalno – użytkowym z wyłączeniem 
         zakupu dwóch wentylatorów głównego przewietrzania, które przekaże Zamawiający

13)   Uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w tym zezwoleń na wycinkę

drzew oraz koszty związane z realizacją tych decyzji ( opłaty administracyjne i inne )

14)    Zapewnienie dojazdu do terenu budowy i przywrócenie dróg dojazdowych do stanu 
            poprzedniego.

15)      kompleksowa obsługa geodezyjna

16)      wykonanie dokumentacji powykonawczej i innej w wersji i ilości egzemplarzy

przewidzianej w umowie

17)      rękojmia gwarancja i przeglądy gwarancyjne

18)      rozruchy, testy pomiary i próby zdawczo odbiorcze

19)  przeglądy nadzory i odbiory infrastruktury podziemnej oraz naziemnej przez ich 
           użytkowników, właścicieli lub administratorów

20)     pompowanie wody z odcinka Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej na odcinku od jej

wylotu do miejsca wykonywania łącznika sztolni i otworu wielkośrednicowego

21)     wymianę gruntu pod obrysem budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania

Dodatkowe uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

1.   W przypadku powstania szkód w wyrobiskach lub na powierzchni w związku z wykonywanymi robotami do obowiązków Wykonawcy należało będzie ich usunięcie na koszt własny.

2.      Wykonawca zobowiązany jest mieć na względzie zabytkowy charakter Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w związku z powyższym dokumentacja projektowa w zakresie ingerencji w obmurze sztolni ( w miejscu wykonania łącznika sztolnia – otwór wentylacyjny ) powinna zostać uzgodniona z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3.    Wykonawca zobowiązany zaprojektować i wykonać stację wentylatorów głównego przewietrzania w taki sposób by poziom hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacyjne, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A mierzonym w dowolnym czasie i w dowolnym punkcie usytuowanym na granicy działki 1774/1 przy pracy urządzeń wentylacyjnych z maksymalną mocą nie przekraczał 45 dB (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2006r. nr 129 poz. 902 ze zm.).

4.      Wszystkie elementy instalacje i urządzenia, o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym powinny być nowe tj. muszą posiadać gwarancję jak dla nowych urządzeń elementów i instalacji.

5.      W trakcie prowadzonych robót należy zwracać szczególną uwagę na sieci i elementy infrastruktury podziemnej przebiegające w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Zamawiający stwierdza, iż wg. Jego oceny sytuacji inwestycja nie będzie wymagała dokonywania przekładek elementów infarstruktury podziemnej  jednak dla lepszego zobrazowania zagadnienia Zamawiający dołącza w formie załączników do PFU o numerach 6, 7, 8 Dokumenty opisujące charakter sieci lub ich ewentualne warunki przełożenia

III.  Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe

Przeznaczenie obiektu:

System wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią wyrobisk podziemnych będzie służył do zapewnienia właściwych warunków atmosferycznych w wyrobiskach umożliwiających prowadzenie w nich ruchu turystycznego. Kluczowymi elementami systemu wentylacji będzie naziemna stacja wentylatorów głównego przewietrzania. Wentylatory główne zainstalowane w stacji będą wymuszały kierunek i stabilizowały natężenie przepływu powietrza w wyrobiskach. Wentylatory głównego przewietrzania zostaną wyposażone w układy płynnej regulacji obrotów i układy umożliwiające pracę wentylatorów w układzie pojedynczym lub podwójnym, a także w układ zmiany kierunku obrotów umożliwiający rewersję kierunku przewietrzania wyrobisk.

Stan istniejący:

Obecnie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna nie jest udostępniona do ruchu turystycznego, prowadzone są w niej roboty udrożnieniowe, a wentylacja opływowa jest realizowana poprzez wentylatory lutniowe zainstalowane na nadszybiu szybu Carnall i w rejonie nadszybia szybu Wyzwolenie.  Jest to rozwiązanie prowizoryczne możliwe do stosowania wyłącznie w trakcie prowadzenia robót górniczych przez osoby wyposażone w izolujące aparaty ucieczkowe umożliwiające, w sytuacjach awaryjnych, opuszczenie wyrobisk niezależnie od składu atmosfery jaka w nich panuje. Po udostępnieniu obiektu do ruchu turystycznego sytuacja taka byłaby  niedopuszczalna stąd pojawiła się potrzeba budowy systemu wentylacyjnego opartego o ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa obowiązujące w górnictwie, jednocześnie uwzgledniającego wymagany wysoki komfort klimatyczny niezbędny dla ludzi i specjalistycznych instalacji / ekspozycji.

Program użytkowy obiektu:

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania wraz z pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym, będą instalacją zapewniającą usuwanie zużytego powietrza z Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i innych wyrobisk z nią połączonych. Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania zostanie wzniesiony nad pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym. Posadowione w budynku dwa wentylatory zostaną połączone po stronie ssącej w sposób równoległy z wylotem otworu wentylacyjnego, a po stronie tłoczącej będą połączone z dyfuzorami zainstalowanymi na budynku stacji wentylatorów. W połączeniu z zastosowaniem odpowiednich zasuw kanałowych umożliwi to pracę każdego z wentylatorów pojedynczo lub synchroniczna pracę  obu maszyn. W obrębie budynku zostanie również zainstalowany lub / i  wykonany na etapie wznoszenia budynku, układ dowolnej konstrukcji tłumików dźwięku ( komory rezonansowe, kanały stratne itp. ) zapewniający maksymalny równoważnym poziomem dźwięku A mierzony w dowolnym czasie i w dowolnym punkcie usytuowanym na granicy działki 1774/1 przy pracy urządzeń wentylacyjnych z maksymalną ich mocą nie przekraczający 45 dB.

Zasilanie wentylatorów głównego przewietrzania będzie realizowane z dwóch niezależnych źródeł w sposób zgodny z przepisami branżowymi, zapewniający ciągłość pracy wentylatorów w przypadku awarii lub zaniku napięcia na jednej z linii zasilających. Silniki wentylatorów będą sterowane układami falownikowymi, co dzięki możliwości płynnej regulacji parametrów fazowych prądu i napięcia zasilania umożliwi płynną regulację prędkości obrotowej wentylatorów, a więc ich mocy i wydajności. Powyższy układ umożliwi również pracę rewersyjną wentylatorów, co może być konieczne do zastosowania w przypadku sytuacji awaryjnej takiej jak pożar w wyrobiskach lub ich zadymienie.

# IV.  Szczególne własności funkcjonalno użytkowe

Pionowy wielkośrednicowy otwór wentylacyjny

Otwór ten będzie posiadał średnicę wewnętrzną 1200mm, głębokość od zrębu do rząpia wynoszącej ok 28 metrów obmurze otworu zostanie wykonane z dowolnego materiału o parametrach zapewniających wymaganą wytrzymałość mechaniczną i szczelność, a także znaczną odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne ( kwaśny charakter gazów wchodzących w skład zużytego powietrza dołowego )  oraz cechującego się dużą gładkością i niską podatnością na odkładanie się na nim osadów oraz złogów, które mogą się wytrącać ze zużytego powietrza przepływającego otworem. Zarówno górny jak i dolny koniec otworu należy wyposażyć w odpowiednie demontowalne kraty zabezpieczające. Konstrukcja budynku i znajdującego się w nim otworu musi pozwalać na okresowe prowadzenie jego rewizji, konserwacji i napraw. Oznacza to że należy przewidzieć możliwość okazjonalnego opuszczenia do otworu sprzętu lub pracownika dokonującego rewizji, naprawy lub konserwacji.

Poziomy łącznik pomiędzy Główną Kluczową Sztolnią Dziedziczną, a pionowym wielkośrednicowym otworem wentylacyjnym

Poziomy łącznik będzie wykonany w skałach zwięzłych ( spękane łupki, iłowce , piaskowce) Długość łącznika wyniesie ok 3 metry.  Przekrój poprzeczny łącznika, z uwagi na konieczność zapewnienia dobrego dostępu do otworu wentylacyjnego od strony wyrobisk oraz ze względu na przewidywaną znaczną prędkość przepływu mas powietrza w łączniku, nie powinien być  mniejszy niż 4,5m2. Zarówno łącznik jak i jego połączenie z wyrobiskiem sztolni należy wykonać w górniczej obudowie podatnej stalowej, np. typu V25 skręconej na sztywno i wymurowanej na gładko cegłą pełna klasy 150 na zaprawie cementowej bez tynkowania w sposób wykluczający nagłe załamania profilu obudowy, tj. stosując wyoblenia i łagodne łuki na wszelkich załamaniach obudowy.

Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania

Projektowana lokalizacja budynku Zabrze ul. Wolności , dz. nr 1774/1

Budynek posadowiony w zabudowie śródmiejskiej nie przeznaczony na stały lub tymczasowy pobyt ludzi. Łączny  czas przebywania tych samych osób w obiekcie będzie krótszy niż 2 godziny w ciągu doby,  a wykonywane czynności będą miały charakter dorywczy bądź też ich praca polegała  będzie na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku. Budynek o charakterze przemysłowym o prostej masywnej bryle opartej na rzucie kwadratu mający formę baszty-wieży zwieńczonej krenelażem. Ściany zewnętrzne nośne murowany z cegły ceramicznej  pełnej klasy 150 usztywnionej obwodowo  konstrukcją monolityczną żelbetową szkieletową ( słupy, rygle-wieniec), o cechach charakterystycznych dla obiektów architektury związanej z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem rud oraz węgla z II poł. XIX w.  ( np. wieże typu Malakov);

Posadowienie; bezpośrednie, wszelkie obciążenia występujące podczas wznoszenia i eksploatacji obiektu  będą  przenoszone na grunt rodzimy przez fundament  powierzchniowy płaski monolityczny żelbetowy płytowy. Z uwagi na stwierdzone badaniami i opisane w opinii geotechnicznej ( zał nr  9 do PFU ) występowanie w rejonie projektowanego budynku ok 2 metrowej przypowierzchniowej warstwy gruntu o charakterze nienośnym, o cechach nasypu niekontrolowanego, celowe jest przeprowadzenie wymiany w/w gruntu pod obrysem budynku do głębokości ok 2 metry i zastąpienie go materiałem o wymaganych parametrach.

Ściany nośne murowane ceglane gr. 1 cegły w układzie mieszanym – obciążone stropami w płaszczyźnie środkowej.

Strop nad parterem; monolityczny żelbetowy usztywniony obwodowo wieńcem z betonu zbrojonego.

Stropodach w układzie poprzecznym  dwuspadowy belkowy na dźwigarach stalowych oparty na wieńcu zbrojonym.

Izolacja termiczna i  akustyczna stropodachu wykonana z materiałów pochodzenia mineralnego.

Dach ocieplony a jego pokrycie wykonane z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu lub innego rodzaju konstrukcji

Kubatura budynku wyniesie ok 450m3 przy wymiarach podstawy ok 7 x 7 metrów i wysokości całkowitej budynku ok 10,5 metra. Powierzchnia całkowita budynku ok 100m2 powierzchnia użytkowa ok 85m2

W budynku należy zastosować rozwiązania zapewniającej bardzo dobrą izolację akustyczną i wibracyjną jego ścian, stropów, stolarki okiennej i drzwiowej oraz dachu. Stanowiące integralną cześć budynku dyfuzory ( wyrzutnie powietrza z wentylatorów ) powinny posiadać konstrukcję skutecznie redukującą poziom ciśnienia akustycznego i powinny rozpraszać strugi wyrzucanego zużytego powietrza w sposób maksymalnie obniżający poziom emisji hałasu.  Konstrukcja budynku,  jego bryła,  powinna w sposób maksymalny redukować hałas pochodzący od urządzeń wentylacyjnych. Z uwagi na wyjątkową wagę tego zagadnienia Inwestor będzie wymagał od wykonawcy, w części opracowywania projektu,  współudziału specjalisty z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami.

Zagospodarowanie terenu działki 1774/1 przy ul. Wolności w Zabrzu

Na przedmiotowej działce o powierzchni 1246 m2 należy do minimum ograniczyć wycinkę istniejącego drzewostanu, zwłaszcza egzemplarzy o znacznych walorach przyrodniczych. Nieruchomość należy ogrodzić estetycznym i trwałym parkanem o następującej charakterystyce:

A. W granicy północno wschodniej działki ( od ul Wolności ) na długości ok. 18 metrów należy wykonać odpowiednio zafundamentowane ogrodzenie o wysokości 200cm i konstrukcji w  formie słupków murowanych z cegły klinkierowej na bazie kwadratu o boku ok 40cm wzmacnianych centralnie rdzeniem z betonu zbrojonego, połączonych podmurówką z cegły klinkierowej o wysokości 50cm. Pola pomiędzy słupkami wypełnione przęsłami metalowymi z elementami kutymi w tym jedno z furtką jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm w świetle. Furtka i przęsła malowane na kolor stalowy lub czarny.

B. W granicy południowo wschodniej działki ( od strony posesji o numerze 337 ) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości 200cm i długości ok 48 metrów pozostawiając przy granicy działki ( po zewnętrznej stronie ogrodzenia ) ciąg ruchu pieszych o szerokości ok 200cm.

C. W granicy południowo zachodniej działki ( od strony zabudowy garażowej ) należy wykonać ogrodzenie systemowe metalowe ocynkowane o wysokości 200cm i długości ok 22 metrów wyposażone w bramę dwuskrzydłową o szerokości w świetle nie mniejszej niż 500 cm i furtkę jednoskrzydłową o szerokości nie mniejszej niż 100cm

Po zewnętrznej stronie ogrodzenia, przy granicy północno wschodniej, w ramach powierzchni działki, należy wykonać ciąg ruchu pieszych o parametrach ekwiwalentnych do istniejącej ścieżki. Ciąg pieszy powinien być utwardzony z użyciem kostki betonowej o grubości 6cm ułożonej na odpowiedniej podbudowie, a także powinien być oświetlony

Należy wykonać drogę dojazdową od bramy wjazdowej przy południowo zachodniej granicy działki do budynku stacji wentylatorów. Droga powinna być przystosowana do ruchu samochodów osobowych i dostawczych o DMC  nie większym niż 3,5 tony oraz do okazjonalnego przejazdu ( geometryczną możliwość dojazdu ) dużego pojazdu ciężarowego jednoczłonowego  – np. żurawia samochodowego lub górniczego wyciągu ratunkowego.

Teren działki powinien być oświetlony

B. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy w obrębie nieruchomości 1774/1 przy ul. Wolności przed rozpoczęciem prac powinien zostać ogrodzony. Ogrodzenie należy wykonać z materiałów własnych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z pozostawieniem ok, 1,5metrowego przejścia na zewnątrz ogrodzenia, wzdłuż granicy działki prostopadłej do    ul. Wolności.

Na teren budowy powinny zostać doprowadzone niezbędne media (wykonawca powinien zawrzeć stosowne umowy z dostawcami mediów).

W rejonie budowy lub w jej najbliższym sąsiedztwie należy zorganizować bazę –              socjalno - sanitarną dla zatrudnionych pracowników.

W ramach przygotowania terenu budowy należy uzgodnić i przygotować dojazd do terenu budowy.

W pozostałych lokalizacjach nie jest wymagane przygotowanie terenu budowy jednak podczas prowadzonych prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów i roboty prowadzić w sposób bezpieczny.

# II. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

# Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe dotyczące budynku stacji wentylatorów 
głównego przewietrzania

Fundamentowanie    Budynek Stacji wentylatorów głównego przewietrzania należy posadowić na płaskiej żelbetonowej, monolitycznej  płycie fundamentowej, wylewanej na placu budowy.     Z uwagi na stwierdzone badaniami i opisane w opinii geotechnicznej ( zał nr  9 do PFU ) występowanie w rejonie projektowanego budynku ok 2 metrowej przypowierzchniowej warstwy gruntu o charakterze nienośnym, o cechach nasypu niekontrolowanego, celowe jest przeprowadzenie wymiany w/w gruntu pod obrysem budynku do głębokości ok 2 metry i zastąpienie go materiałem o wymaganych parametrach.

Ściany nośne budynku należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy co najmniej 150 murowanej na zaprawie cementowej bez dodatku innych plastyfikatorów niż wapno.  Do wznoszenia ścian zewnętrznych nie należy stosować cegły klinkierowej.

Ściany nośne parteru murowane o grubości  jednej cegły obciążone stropami w płaszczyźnie środkowej.

Ściany nośne piętra murowane o grubości jednej cegły posadowione na wieńcu obwodowym z betonu zbrojonego w razie konieczności stabilizowane rusztem przestrzennym  utworzonym przez filary żelbetowe utwierdzone w wieńcach obwodowych ścian

Ściany ponad poziomem dachu wraz krenelażem  murowane ceglane grubości jednej cegły posadowione na wieńcu obwodowym.

Nadproża otworów okiennych w ścianach zewnętrznych nośnych – murarskie okrągłe na łukach kołowych.

Nadproża otworów drzwiowych  w ścianach zewnętrznych nośnych belkowe na dźwigarach stalowych pełnościennych.

Nadproża w ścianach wewnętrznych działowych -  żelbetowe monolityczne belkowe prostokątne

Wieńce obwodowe ścian monolityczne żelbetonowe

Strop nad parterem wykonany w postaci monolitycznej płyty żelbetonowej powiązanej z wieńcem budynku.

Strop nad piętrem w postaci stropodachu dwuspadowego o konstrukcji belkowa stalowej o niewielkim lub zerowym nachyleniu połaci. Na belkach stalowych pełne deskowanie z drewna lub innego materiału np. betonowych płyt prefabrykowanych. Dach kryty papa termozgrzewalną. Dopuszcza się obniżoną lokalizację stropodachu w stosunku do górnych krawędzi ścian zewnętrznych. Wskazaniem zamawiającego jest wyprowadzenie wylotów zużytego powietrza przez odpowiednie dyfuzory umieszczone w stropodachu budynku

Komunikacja wewnętrzna w budynku:  bieg schodowy żelbetowy monolityczny prosty ze spocznikiem.

Stolarka budowlana: zewnętrzna drzwiowa metalowa izolowana akustycznie, wewnętrzna drzwiowa metalowa izolowana akustycznie.

Konstrukcja budynku powinna zapewniać zachowanie poziomu dźwięku wynoszącego  max      45 dB mierzone na granicy działki 1774/1 podczas pracy urządzeń wentylacyjnych pełną mocą

Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe dotyczące pozostałych obiektów maszyn                  i urządzeń

Szczegóły dotyczące rozwiązań konstrukcyjno materiałowych dotyczących pozostałych obiektów zostały opisane w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU

III Rozwiązania architektoniczne dotyczące budynku stacji wentylatorów głównego przewietrzania

Usytuowanie budynku, dojazd  i zagospodarowanie terenu działki 1774/1

Budynek stacji wentylatorów zostanie zlokalizowany północnej części działki nr 1774/1 nad wyrobiskiem Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Projektowana lokalizacja gwarantuje brak kolizji fundamentów budynku z sieciami uzbrojenia podziemnego tj. z  wodociągiem DN 400, gazociągiem niskiego ciśnienia DN200mm i zespołem rurociągu pary technologicznej 120mm oraz powrotu kondensatu 150mm oraz ogranicza do minimum ilość kolidujących z inwestycją trwałych nasadzeń . W bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 1774/1 znajduje się utwardzona droga prowadząca od ul. Broniewskiego. Końcowy odcinek dojazdu do działki stanowi teren utwardzony bez trwałej nawierzchni. W ramach zadania należy uzgodnić warunki dojazdu do działki 1774/1. W ramach inwestycji przewidziano również konieczność wykonania w obrębie działki 1774/1 wewnętrznej drogi dojazdowej dostosowanej do ruchu samochodów o DMC nie większym niż 3,5 tony oraz okazjonalnego dojazdu dużego pojazdu ciężarowego

jednoczłonowego np. żurawia samochodowego lub górniczego wyciągu ratunkowego na podwoziu samojezdnym. Dojazd zaprojektować w sposób umożliwiający zmianę kierunku ruchu dla samochodów o długości nie większej niż 7metrów w obrębie działki 1774/1 Poziom ± 0.00 budynku przewidziano  na wysokości H ter. =  ~259,7 m  n.p.m.

Obiekt należy zaprojektować w sposób ograniczający do minimum hałas pochodzących z urządzeń technologicznych systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk podziemnych z nią połączonych.

Wyloty urządzeń wentylacyjnych należy usytuować tak by ich oddziaływanie na użytkowników terenów do nich przyległych było jak najmniejsze.

Granice działki 1774/1 należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich trwałym ogrodzeniem o wysokości min. 200cm wyposażonym w bramę wjazdową i dwie furtki dla pieszych przy czym od strony ul. Wolności przewidzieć wykonanie ogrodzenia w formie i detalu nawiązujących do otoczenia  oraz architektury budynku-wieży stacji wentylatorów z materiałów o podobnych właściwościach technicznych i użytkowych np. w konfiguracji: cokół żelbetowy, filary murowane ceglano-żelbetowe, przęsła stalowe międzysłupowe o

charakterze historyzującym i w kolorystyce zbliżonej do budynku stacji wentylatorów.

Teren o szerokości  około 2,0  m wzdłuż ogrodzenia z nieruchomością nr 1772/1( granica południowo wschodnia ) należy przeznaczyć pod ciąg pieszy, o funkcji ekwiwalentnej do ciągu pieszego istniejącego w chwili obecnej tj. komunikującego ul.Broniewskiego z ul.Wolności,

Obszar działki 1774/1 zagospodarować zielenią izolacyjną niską o charakterze zimozielonym

Podstawowe cechy architektoniczne .

Budynek o kształcie prostopadłościanu o prostej masywnej bryle opartej na rzucie kwadratu wykonany z cegły pełnej mający formę baszty-wieży zwieńczonej krenelażem. Budynek o wyznacznikach architektonicznych nawiązujących do obiektów architektury związanej z przemysłem wydobywczym i przetwórstwem rud metali oraz węgla z II poł. XIX w. - wieże typu Malakov cechujący się:

a/  Zredukowaną do minimum ilością oraz wielkością otworów okiennych i drzwiowych

b/  Oszczędną ilością detali architektonicznych wykonanych z ceramiki i kamienia,

c/  Prostymi wątkami murarskimi

d/  Widoczną strukturą muru ceglanego ( brak tynków zewnętrznych )

e/  Brakiem widoczności z zewnątrz budynku wszelkich konstrukcyjnych elementów

betonowych

f/  Stropodachem obniżonym w stosunku do zewnętrznego obrysu budynku  ( blanki )

Układ funkcjonalny budynku.

a/ Ilość dojazdów, dojść i wejść – 2, ( brama dwuskrzydłowa + drzwi wejściowe 0

b/ Ilość kondygnacji – 2 użytkowe o przeznaczeniu przemysłowym

c/ Podziały funkcjonalne wydzielane konstrukcją nośną budynku oraz ścianami działowymi;

- Śluza,

- Hala wentylatorów,

- Bieg schodowy,

- Rozdzielnia zasilająca wentylatory

- Przedsionek,

- Hala tłumików

Gabaryty - maksymalne wymiary obiektu .

a/ Wysokości budynku   = ~ 10,50 m

b/ Ilość kondygnacji    2

c/ Wymiary poziome budynku ;

Budynek na bazie kwadratu o długości boku wynoszącej ok 7 metrów

Wskaźniki techniczno-użytkowe obiektu .

Powierzchnia całkowita = ~ 105 m2

Powierzchnia użytkowa = ~ 85 m2

Powierzchnia zabudowy = ~ 50 m2

Kubatura = ~ 400 m3

Dodatkowe wytyczne dotyczące rozwiązań architektonicznych

Budynek stacji wentylatorów głównego przewietrzania powinien nawiązywać   architektonicznie do kopalnianej wieży basztowej typu Malakow

Stolarka okienna w formie szyb zespolonych osadzonych w metalowych ramach ( wygląd zgodny z rozwiązaniami stosowanymi w przemyśle na przełomie XIX i XX wieku. Okna uchylne lub wyposażone w uchylne segmenty

Wszelkie urządzenia i instalacje o wyglądzie współczesnym posadowione w sposób niewidoczny z zewnątrz.

W pozostałych lokalizacjach tj.:

- w obiekcie przy ul. K Miarki 8 ( czerpnia powietrza ) zastosowane rozwiązania architektoniczne czerpni powietrza powinny zostać uzgodnione i zaakceptowane przez autorów projektu budynku i zagospodarowania terenu firmę Brus Lachowicz Architekci

- w obiekcie przy ul Sienkiewicza 43 ( czerpnia powietrza ) zastosowane rozwiązania architektoniczne nie powinny w sposób rażący zmieniać zewnętrznego wyglądu budynku nadszybia szybu Wyzwolenie.

Dla pozostałych obiektów i ich lokalizacji Zamawiający nie ustanawia odrębnych wytycznych architektonicznych

IV Rozwiązania dotyczące instalacji

Stacja wentylatorów głównego przewietrzania

W obiekcie należy zaprojektować i wykonać następujące instalacje:

1.  Instalacja wewnętrzna elektryczna ; 1 i 3 fazowa,

2. Instalacje technologiczne i alarmowe.

3. Instalacja oświetlenia zewnętrznego obiektu i terenu .

4. Instalacja kanalizacyjna odwodnienia dachu stacji wentylatorów. Które powinno być realizowane poprzez rozsączanie wód opadowych w teren działki 1774/1 z zastosowaniem systemu studni chłonnych. W przypadku braku możliwości odwadniania dachu sposobem opisanym powyżej należy wykonać przyłącze do istniejącej kanalizacji deszczowej

5. Instalacja zasilania obiektu w energię elektryczną, zrealizowana zgodnie z wymogami dla stacji wentylatorów głównego przewietrzania jako obiektu podstawowego zakładu górniczego, tzn. z zachowaniem wymogu posiadania dwóch niezależnych źródeł zasilania.  Moc zasilania 60 kW na linii podstawowej i 50kW na linii rezerwowej o napięciu zasilania 400 volt.

6. Instalacja grzewcza – elektryczna indywidualne grzejniki elektryczne o parametrach umożliwiających zachowanie w pomieszczeniach temperatury zgodnej z normą ( PN-EN 12831 ) lub odpowiednią

7.  Instalacja zasilania budynku w wodę

Rozwiązania dotyczące instalacji w pozostałych lokalizacjach zostały opisane w dokumencie pod nazwą zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk podziemnych stanowiącej załącznik nr 16 do PFU

V Rozwiązania dotyczące wykończenia

Rozwiązania dotyczące budynku stacji wentylatorów

Ściany zewnętrzne murowane z cegły należy pozostawić nieotynkowane, w trakcie robót murarskich należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowy i estetyczny sposób wznoszenia murów w tym grubość i charakter spoin. Cegły użyte do wznoszenia ścian zewnętrznych powinny pochodzić z jednego źródła i przed wmurowaniem należy je selekcjonować tak by w gotowych ścianach ograniczyć ilość widocznych z zewnątrz uszkodzeń i spękań

Powierzchnie ceglanych murów zewnętrznych zabezpieczyć bezbarwnymi substancjami o własnościach hydrofobowych

Ściany wewnętrzne należy otynkować tynkiem mineralnym klasy III

Podłogi wykonać w postaci posadzek betonowych wylewanych na mokro

Odnośnie rozwiązań dotyczących wykończenia obiektów w pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie precyzuje żadnych szczególnych wymogów za wyjątkiem ogólnego zalecenia by wszelkie zastosowane rozwiązania  były zaprojektowane i wykonane w sposób dobrze harmonizujący z obiektami, w obrębie których będą stosowane.

VI.   Rozwiązania dotyczące zagospodarowania terenu

Działka 1774/1

- W ramach nieruchomości ( po zewnętrznej stronie ogrodzenia) należy przewidzieć ciąg komunikacji pieszej o funkcji ekwiwalentnej do istniejącego ciągu ruchu pieszych. Do wykonania ciągu pieszego po zewnętrznej stronie ogrodzenia należy zastosować kostkę brukową o grubości 60 mm na podbudowie zapewniającej zapewnienie przeniesienie przewidywanych obciążeń.  Dla nawierzchni drogi dojazdowej stosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm na podbudowie zapewniającej przeniesienie przewidywanych obciążeń pojazdami technologicznymi przy kategorii ruchu ustalanej indywidualnie. Alternatywnie dla zapewnienia dobrej przesiąkalności nawierzchni drogi dopuszcza się stosowanie wszelkich ażurowych elementów nawierzchniowych o wytrzymałości dostosowanej do charakteru drogi.  Wielkości geometryczne łuków i szerokość pasa ruchu dobrać dla przewidywanych skrajni pojazdów.

2. Ogrodzenie nieruchomości w granicy północno wschodniej powinno nawiązywać   
      stylistycznie do architektury z przełomu XIX i XX wieku i do budynku sąsiadującego 
       obecnej dyrekcji DB Schenker

3.    Co najmniej 30% powierzchni działki powinny stanowić tereny zielone

4.  Projektując zagospodarowanie terenu wokół budynku stacji wentylatorów głównego 
       przewietrzania nie należy ograniczać widoczności budynku z kierunku ul Wolności

5.    W obrębie nieruchomości należy przewidzieć nasadzenia zieleni niskiej zimozielonej i trawy

W pozostałych lokalizacjach Zamawiający nie przewiduje prowadzenia robót polegających   
       na zagospodarowaniu terenu

VII.   Warunki wykonania i odbioru robót

A  Wszelkie prace wykonawca powinien prowadzić zgodnie  zasadami BHP, sztuki

budowlanej i zasad stosowanych dla robót górniczych w szczególności, odpowiednio                                             
     zgodnie z:

- Prawem budowlanym

- Prawem geologicznym i górniczym,

- Planem ruchu zakładu stosującego do prac podziemnych wybrane techniki górnicze

- Projektami technicznymi, dokumentacjami techniczno ruchowymi, zarządzeniami 
i poleceniami, instrukcjami i technologiami obowiązującymi u Zamawiającego 
i Realizatora Projektu niezbędnymi do stosowania dla realizacji zamówienia,

- Prawem ochrony zabytków

- Kodeksem pracy,

- Przepisami BHP,

- Zarządzeniami kierownika ruchu zakładu prowadzącego określone roboty podziemne z zastosowaniem  techniki górniczej

- Zasadami współpracy ustalonymi na podstawie § 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego 
w podziemnych zakładach górniczych.

- Wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa.

B Odbiory robót przeprowadzane i zatwierdzane będą przez Zamawiającego.                   Dokumentami poświadczającym dokonanie odbioru robót będą protokoły zdawczo/odbiorcze podpisane przez Zmawiającego i Wykonawcę zgodnie z zapisami  umowy/zamówienia.

2.  Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego

A.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Prace o których mowa w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym z racji swej lokalizacji na terenie zakładu stosującego techniki górnicze i specyfiki obejmującej wznoszenie obiektu podstawowego zakładu górniczego, będą się odbywały w oparciu o Prawo budowlane, gdzie rolę organów administracji i nadzoru budowlanego sprawowały będą organy administracji i nadzoru górniczego oraz w oparciu o prawo geologiczne i górnicze.

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów są;

1.   Plan Ruchu ZKWK „Guido” w Zabrzu na lata 2011 – 2013. Planowana budowa systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią połączonych jest przewidziana w Planie Ruchu Zakładu ZKWK „Guido” w Zabrzu  na lata 2011 - 2013

2.  Budowa elementu systemu wentylacji GKSD i wyrobisk z nią połączonych, którym będzie stacja wentylatorów głównego przewietrzania przewidziana do zbudowania na działce 1774/1 przy ul. Wolności w Zabrzu jest zgodna z kierunkami zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrza. Działka 1774/1 znajduje się na terenie o oznaczeniu UC, tj. Usługi charakterystyczne dla centrum miasta przeznaczonym między innymi pod lokalizację usług charakterystycznych dla  centrum miasta w tym administracji, KULTURY, handlu, działalności wystawienniczej, hotelowej, kultu religijnego itp.

B. Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza iż dysponuje na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, w których zgodnie z założeniami niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego  takie roboty będą prowadzone

C.  Przepisy prawne i normy związane z prowadzeniem robót budowlanych wiertniczych i górniczych.

Wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
w tym te obowiązujące przy robotach wiertniczych oraz obowiązujące w podziemnych zakładach górniczych w zakresie odpowiadającym wykonywanym pracom.

D. Posiadane informacje i dokumenty niezbędne dla zaprojektowania robót budowlanych

-  Mapa poziomu 40 metrów w skali 1:1000 zał. Nr 1 do PFU

-  Mapa do celów projektowych z naniesioną informacją dodatkowa w postaci przebiegu sztolni  
     zał. Nr 2 do PFU .

- Decyzja ŚWKZ dotycząca Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i wyrobisk z nią 
    połączonych zał. Nr 3 do PFU

-  Inwentaryzacja zieleni zał. Nr 4 do PFU

-  Warunki podłączenia do sieci wodociągowej dot. obiektu na działce 1774/1 zał. Nr 5 do PFU

-  Warunki przekładki magistrali wodociągowej w obrębie działki 1774/1 zał. Nr 6 do PFU

-  Warunki przekładki gazociągu niskiego ciśnienia w obrębie działki 1774/1 zał. Nr 7 do PFU        
- Opis techniczny ciepłociągu pary i rurociągu kondensatu w obrębie działki 1774/1              
     zał. Nr 8 do PFU

-  Opinia geotechniczna dla miejsca posadowienia stacji wentylatorów głównego przewietrzania   
    na działce 1774/1 zał. Nr 9 do PFU

- Projekt budowlany i wykonawczy obiektu przy ul. K Miarki 8 zał. Nr 10 do PFU

- Ekspertyza budowlana stanu zachowania i Program Funkcjonalno – Użytkowy remontu 
   budynku nadszybia szybu Wyzwolenie przy ul.  Sienkiewicza 43 zał. Nr 11 do PFU

-  Dokumentacja projektowa adaptacji na cele turystyczne i remontu szybu „Wyzwolenie” przy 
   ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu  zał. Nr 12 do PFU

-  Projekt budowlany i wykonawczy obiektu przy ul. Wolności 410 zał. Nr 13 do PFU

-  Warunki techniczne zasilania obiektu przy ul. K Miarki 8 w paliwo gazowe zał.  Nr 14 do PFU

-  Warunki techniczne zasilania obiektu przy ul. Wolności 410 w energię cieplną zał. Nr 15 do

-  Zmieniona koncepcja systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej

i  pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk wyrobisk

podziemnych zał. Nr 16 do PFU

-   Przykładowa koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów zał. Nr 17 do PFU

-  Projekt stacji transformatorów głównego zasilania zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza 43       
    zał. Nr 18 do PFU

-   Pismo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczące dotyczące braku wskazań dla 
      uznania budowy stacji wentylatorów głównego przewietrzania za przedsięwzięcie mogące 
      potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z uwagi na nie osiąganie odpowiednich 
      progów ilościowych zał. Nr 19 Do PFU

-   Ilustracja przedstawiająca typową dla Górnego Sląska, górniczą wieżę wyciągową typu 
     „Malakov” zał. Nr 20 do PFU

-     Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wentylatorów przeznaczonych do zastosowania w stacji 
      wentylatorów głównego przewietrzania  zał. Nr 21 do PFU

-  Warunki techniczne zasilania obiektu stacji wentylatorów głównego przewietrzania            
      zał. Nr 22 do PFU

-     Mapa dz. 1774/1 z zaznaczonym przebiegiem ciągu ruchu pieszych oraz z linią ogrodzenia 
       zał. Nr 23 do PFU

E. Dodatkowe wytyczne inwestorskie dotyczące wykonania zamówienia:

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac w wyrobiskach powinien w maksymalnym stopniu uwzględnić specyfikę obiektu i przedsięwzięcia, a zwłaszcza jego zabytkowy charakter. Kategorycznie zabrania się niszczenia bądź usuwania napotkanych w trakcie robót artefaktów i obiektów o charakterze i wartości zabytkowej np: tabliczek i napisów na obmurzu ociosach lub stropie, przesklepień i dawnych form obudowy, Wszelkie napotkane w trakcie robót przedmioty i obiekty o wartości historycznej nie związane w sposób trwały z budowlą, takie jak dawne przyrządy i narzędzia itp.   Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć i o fakcie ich znalezienia powiadomić Zamawiającego.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca powinien opierać się na założeniach zmienionej koncepcji systemu wentylacji Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i 
pozostałych połączonych z nią lub przewidzianych do połączenia wyrobisk wyrobisk

Podziemnych która stanowi zał. Nr 16 do PFU z wyłączeniem sposobu wykonania  stacji wentylatorów głównego przewietrzania, która należy wykonać w postaci budynku zlokalizowanego na powierzchni ziemi i przypominającego swoją formą szybowe wieże wyciągowe typu Malakow. Przykładowe rozwiązanie architektury i konstrukcji budynku przedstawia Koncepcja projektowa budynku stacji wentylatorów stanowiąca zał. Nr 17 do PFU oraz ilustracja przykładowej wieży typu „Malakov”