L.Dz. 4567/DA/MW/2017							                   Zabrze, 03.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego 
dla wybranych obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę agregatu prądotwórczego do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.

Specyfikacja techniczna agregatu:

Parametry agregatu prądotwórczego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia

- moc elektryczna znamionowa (ciągła) 400V : co najmniej 37kVA /30 kW;

- moc maksymalna (awaryjna) 400V: 41 kVA;

- napięcie  400/230 V

- rodzaj paliwa: olej napędowy (ON);

- pojemność zbiornika paliwa zapewniająca co najmniej  8 godzinną ciągła pracę;

- zużycie paliwa nie więcej niż 10 l/h przy mocy ciągłej

- konstrukcja obudowana wyciszona  zapewniająca odpowiednie tłumienie na poziomie ciśnienia akustycznego ( hałasu) nie większa niż 65 dB z odległości 7 m;

- rozruch automatyczny

- automatyczny system ładowania akumulatora rozruchowego ( w czasie dłuższych postojów)

- automatyczny system podgrzewania powietrza w kolektorze ssącym silnika ułatwiający rozruch przy niskich temperaturach ( do – 25 oC)

- wyposażenie w zestaw gniazd odbioru mocy:

-  kabel zasilania awaryjnego  o długości co najmniej 25 m zakończony wtyczką 32 A /400V – 1 szt;

- 32A/400 V – 1 szt;

-16A/230 V 2 szt z wyłącznikiem nadmiaroprądowym i różnicowoprądowymi;

- adapter wtyczka 32A – wtyczka 63 A długości kabla 5 m;

- wyposażenie w wannę retencyjna zapobiegającą wyciekom paliwa, oleju smarnego lub cieczy chłodzącej

- wyposażenie w przyczepę homologowaną z hamulcem najazdowym o DMC 1400 kg z kompletem dokumentów wymaganych do rejestracji na której zostanie zamontowany agregat (rejestracja po stronie Zamawiającego);

- układ sterowania i automatyki wyposażony w sterownik pozwalający kontrolować parametry agregatu, w tym: napięcia, prądy, moc (czynną, bierną, pozorną), częstotliwość, przesunięcia fazowe (cosϕ), napięcie ładowania akumulatora, ilość paliwa w zbiorniku, czas pracy agregatu do wymaganego przeglądu okresowego
 i parametrów silnika;

- wyposażenie w kabel zasilania awaryjnego o długości co najmniej 25 m i wymaganym przekrojem żył 
z możliwością do podłączenia zasilania z agregatu do przewidzianych do zasilania obiektów;

- gwarancja minimum 36 miesięcy z limitem do 1000 motogodzin wraz z wszystkimi przeglądami wymaganymi w tym okresie oraz materiałami eksploatacyjnymi (oleje, płyny chłodzące itp.).

- agregat powinien być dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa.

W ramach zamówienia Wykonawca dodatkowo powinien:

- uwzględnić dostawę agregatu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca wraz z opisanym kablem zasilającym,

- serwis gwarancyjny urządzenia w tym wszelkie czynności serwisowo – przeglądowe wynikające 
z instrukcji/dokumentacji  (w tym materiały eksploatacyjne: oleje, płyny chłodzące, filtry itp.), wykonanie wszystkich prac związanych z pierwszym uruchomieniem w miejscu zabudowy przez Wykonawcę,

- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i serwisu agregatu,

II Uwarunkowania formalne związane z wyborem Wykonawcy:

- Termin związany z ofertą: 30 dni od daty złożenia

- Termin realizacji zamówienia: Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 22.12.2017 r.

- Kryteria oceny ofert:

Cena: 100%

- Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 11.10.2017 r.

III. Uwagi:

Wymagany okres gwarancji: minimum 36 miesięcy lub 1000 godzin pracy.

- Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony protokół odbioru końcowego.

- Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub większej liczby ofert o jednakowej, najniższej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania ofert powtórnie złożonych tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25)  drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl.

Z poważaniem

Załączniki:

- Formularz ofertowy